## Sayfa1
Poz No | Eski Poz No | Yapılacak İşin Cinsi | Montajlı Birim Fiyat TL | Montaj Bedeli (TL)
25.450.1000 | 251-000 | RADYAL VANTİLATÖRLER VEYA ASPİRATÖRLER: (TEK VEYA ÇİFT EMİŞLİ): (Ölçü: Ad.). (TSE kalite belgeli). Statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, aksi projede belirtilmediği taktirde trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı vantilatörün; işyerinde temin edilmesi, yeterli titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara fleksbıl ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, daha sonra görülen kısımların istenilen renkte sıcağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisatı , hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Cihazların imalatında ve kaidesine montajında kullanılan titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dahil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.)
25.450.1100 | 251-100 | Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar.
25.450.1101 | 251-101 | 1000 m3/h' a kadar
25.450.1102 | 251-102 | 2000 m3/h' lık
25.450.1103 | 251-103 | 3000 m3/h' lık
25.450.1104 | 251-104 | 4000 m3/h' lık
25.450.1105 | 251-105 | 5000 m3/h' lık
25.450.1106 | 251-106 | 6000 m3/h' lık
25.450.1107 | 251-107 | 8000 m3/h' lık
25.450.1108 | 251-108 | 10000 m3/h' lık
25.450.1109 | 251-109 | 12000 m3/h'lık
25.450.1110 | 251-110 | 16000 m3/h'lık
25.450.1111 | 251-111 | 20000 m3/h'lık
25.450.1112 | 251-112 | 25000 m3/h'lık
25.450.1113 | 251-113 | 30000 m3/h'lık
25.450.1114 | 251-114 | 40000 m3/h'lık
25.450.1115 | 251-115 | 50000 m3/h'lık
25.450.1116 | 251-116 | 60000 m3/h'lık
25.450.1117 | 251-117 | 80000 m3/h'lık
25.450.1118 | 251-118 | 100000 m3/h'lık
25.450.1200 | 251-200 | Toplam basıncı 450 paskala (50 mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1100 deki gibi olup , montajlı birim fiyatları % 10 artırılacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.
25.450.1300 | 251-300 | Toplam basıncı 675 paskala (75 mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.450.1100 'deki gibi olup , montajlı birim fiyatları % 20 artırılacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.
25.450.1400 | 251-400 | Toplam basıncı 900 paskala (100 mm.SS'na) kadar; diğer özellikler; BFT 25.450.1100 'deki gibi olup , montajlı birim fiyatları % 30 artırılacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.
25.450.1500 | 251-500 | Toplam basıncı 1350 paskala (150 mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.450.1100 'deki gibi olup , montajlı birim fiyatları % 35 artırılacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır
25.450.2000 | 252-000 | ÇATI TİPİ ASPİRATÖRLER: (Ölçü: Ad.: ) (TSE kalite belgeli). Çatı üzerine monte edilebilecek şekilde madeni kaidesi; BFT 25.450.1000'e uygun vantilatör ve motoru dış tesirlerden koruyacak şekilde estetiğe uygun hazırlanmış üstü kaportalı çatı tipi vantilatörün işyerinde temini, montesi, elektrik motoru dahil çalışır halde teslimi. (Elektrik tesisatı ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenmek üzere) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur).
25.450.2100 | 252-100 | Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar:
25.450.2101 | 252-101 | 1000 m3/h'a kadar
25.450.2102 | 252-102 | 2000 m3/h'lık
25.450.2103 | 252-103 | 3000 m3/h'lık
25.450.2104 | 252-104 | 4000 m3/h'lık
25.450.2105 | 252-105 | 5000 m3/h'lık
25.450.2106 | 252-106 | 6000 m3/h'lık
25.450.2107 | 252-107 | 8000 m3/h'lık
25.450.2108 | 252-108 | 10000 m3/h'lık
25.450.2109 | 252-109 | 12000 m3/h'lık
25.450.2110 | 252-110 | 16000 m3/h'lık
25.450.2111 | 252-111 | 20000 m3/h'lık
25.450.2112 | 252-112 | 25000 m3/h'lık
25.450.2113 | 252-113 | 30000 m3/h'lık
25.450.3000 | 253-000 | AKSİYAL VANTİLATÖRLER:(ASPİRATÖR):(Ölçü:Ad. (TSE kalite belgeli). 225 paskala (25 mm.SS) basınca kadar gerekli güçte monofaze veya trifaze elektrik motoruna direkt veya kayış kasnakla akuple çelik veya alüminyum kanatlı aksiyal vantilatörün (aspiratörün) işyerinde elektrik motoru dahil temini gerekli titreşim izolesi yapılmış olarak tespiti, kanallara branda bezli fleksbıl bağlantı yapılması çalışır halde teslimi. (Elektrik tesisatı ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenmek üzere). (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) Cihazların imalatında ve kaidesine montajda kullanılan titreşim önleyci takoz ve benzeri imalatlar Birim Fiyatlara dahil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.)
25.450.3100 | 253-100 | Aksiyal vantilatör, 1500 d/min.'ya kadar:
25.450.3101 | 253-101 | 5000 m3/h'ya kadar
25.450.3102 | 253-102 | 8000 m3/h'lık
25.450.3103 | 253-103 | 10000 m3/h'lık
25.450.3104 | 253-104 | 12000 m3/h'lık
25.450.3105 | 253-105 | 14000 m3/h'lık
25.450.3106 | 253-106 | 16000 m3/h'lık
25.450.3107 | 253-107 | 20000 m3/h'lık
25.450.3200 | 253-200 | Aksiyal Vantilatör, 900 d/min.'ya kadar;
25.450.3201 | 253-201 | 10000 m3/h'ya kadar
25.450.3202 | 253-202 | 12000 m3/h'lık
25.450.3203 | 253-203 | 14000 m3/h'lık
25.450.3204 | 253-204 | 16000 m3/h'lık
25.450.3205 | 253-205 | 20000 m3/h'lık
25.450.3206 | 253-206 | 24000 m3/h'lık
25.450.3207 | 253-207 | 30000 m3/h'lık
25.450.3208 | 253-208 | 40000 m3/h'lık
25.450.3209 | 253-209 | 50000 m3/h'lık
25.450.4100 | 253-300 | Pencere Tipi domestik fanlar (Ölçü: Ad.) Pencere tipi, havayı direkt olarak dış ortama egzost etmek için tasarlanmış, hava hareketli otomatik panjurlu, tek yönlü, motorlar Class B yalıtımlı ve Aşırı ısınmaya karşı termik sigorta korumalı 230V-50Hz monofaze ve IPX4 sınıfında olup , TS EN 60335-2-80 standartı ile 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe​ uygun olarak üretilmiş, en fazla 35-45 dB aralığında ses seviyesine haiz plastik ​pencere fanının iş yerinde temini ve yerine montajı.
25.450.4101 | 253-301 | 400 m3/h
25.450.4102 | 253-302 | 600 m3/h
25.450.4103 | 253-303 | 900 m3/h
25.450.5100 | 253-700 | Kanal Tipi Aspiratörler (Ölçü: Ad) İki kanal arasına montajı yapılabilen, gövdesi galvanizli çelik sacdan veya elektrostatik toz boya ile boyanmış, elektrik bağlantıları fabrikada yapılmış, motoru ve elektrik bağlantı kutusu en az IP 44 koruma sınıfında olacaktır. Kanatlar geriye veya öne eğik tipte, rulmanlar ömür boyu bakım gerektirmeyen tipte olacaktır. Fan gövdesi, titreşim tutucu takozlar üzerine monte edilecek, fan çıkış ağzında koruyucu tel kafes bulunacaktır. Aksiyel fanlı hız kontrollü yapılarak fan devri değiştirilebilir , Fan motorları üzerinde standart termik koruma bulunan, Kanal tipi aspiratörün temini, montajı her türlü işçilik dâhil çalışır durumda teslimi. (Cihaz kapasitelerinde 100 pa değerlerindeki hava debisi esas alınacaktır.)
25.450.5101 | 253-701 | 100 m3/h
25.450.5102 | 253-702 | 200 m3/h
25.450.5103 | 253-703 | 300 m3/h
25.450.5104 | 253-704 | 400 m3/h
25.450.5105 | 253-705 | 500 m3/h
25.450.5106 | 253-706 | 750 m3/h
25.450.5107 | 253-707 | 1000 m3/h
25.450.5108 | 253-708 | 1250 m3/h
25.450.5109 | 253-709 | 1500 m3/h
25.450.5110 | 253-710 | 1750 m3/h
25.450.5111 | 253-711 | 2000 m3/h
25.450.5112 | 253-712 | 2500 m3/h
25.450.7100 | 253-800 | Aksiyal Jet Fanlar (Ölçü:Ad.) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, gücü 3kW ı aşmayan, pervaneleri ISO 1940-1 standardına uygun şekilde balanslanmış, cihaz TS EN 12101-3 e göre F300 dayanımlı olacaktır. Fan motoru, çift devirli olarak çalışabilecek özellikte 2/4 kutuplu, en az IP 55 koruma sınıfına, H izolasyon sınıfına haiz, üzerinden geçen hava ile soğuyacak tam kapalı, acil durum ve sürekli çalışmaya uygun özellikte olacaktır. Cihaz üzerindeki elektrik terminal kutuları ve kablo rakorları yangına dayanıklı olacaktır. Aksiyal kanat(eksenel) yapılı özellikte olacaktır. Pervane, alüminyum alaşım malzemeden enjeksiyon döküm olacaktır. Fan gövdesinin iki tarafında ses yutumu sağlamak amacıyla taş yünü izoleli susturucular bulunacaktır. Jet fanların her iki uç kısmında da yönlendirici kanatlar ve tel kafes olacaktır. Kapasiteler 2 . devirdeki değerlerdir. Otomasyon, güç panosu ve kablolaması tanıma dahil değildir .
25.450.7101 | 253-801 | İtki kuvveti: 22 N , İç çap en az: 275 mm , debi en az: 3500 m3/h
25.450.7102 | 253-802 | İtki kuvveti: 32 N, İç çap en az :315 mm , debi en az: 4500 m3/h
25.450.7103 | 253-803 | İtki kuvveti: 50 N , İç çap en az : 355 mm , debi en az: 5000 m3/h
25.450.7104 | 253-804 | İtki kuvveti: 58 N , İç çap en az: 400 mm , debi en az: 9000 m3/h
25.450.7105 | 253-805 | İtki kuvveti: 80 N , İç çap en az: 400 mm , debi en az: 10.000 m3/h
25.450.7200 | 253-850 | Radyal jet Fanlar (Ölçü:Ad.) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, gücü 3kW ı aşmayan, pervaneleri ISO 1940-1 standardına uygun şekilde balanslanmış, cihaz TS EN 12101-3 e göre F300 dayanımlı olacaktır. Fan motoru, çift devirli olarak çalışabilecek özellikte 4/8 kutuplu, en az IP 55 koruma sınıfına, en az H izolasyon sınıfına haiz, üzerinden geçen hava ile soğuyacak tam kapalı, acil durum ve sürekli çalışmaya uygun özellikte olacaktır. Fanların emiş taraflarında koruma teli, üfleme ağzındaki hava dağılımının homojen olmasını sağlayan yönlendiriciler olacaktır. Cihaz üzerindeki elektrik terminal kutuları ve kablo rakorları yangına dayanıklı olacaktır. Radyal kanat(santrifüj) yapılı özellikte, geriye eğik kanatlı pervaneler robotik kaynaklı, siyah sacdan imal edilmiş, üzeri elektrostatik fırın boya yapılmış olacaktır. Kapasiteler 2 . devirdeki en az değerlerdir. Otomasyon, güç panosu ve kablolaması tanıma dahil değildir .
25.450.7201 | 253-851 | İtki kuvveti: 50 N, Debi en az : 6.000 m3/h
25.450.7202 | 253-852 | İtki kuvveti: 75 N, Debi en az : 8.000 m3/h
25.450.7203 | 253-853 | İtki kuvveti: 100 N, Debi en az : 8.900 m3/h
25.452.1000 | 1021-500 | Duman Atım Fanı: (Ölçü: Ad.) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Çatı tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10kW, susturuculu, kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal duman atım fanının; işyerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara esnek (flexible) ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların sıcağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dahil.)
25.452.1100 | 1021-510 | TS EN 12101'e göre yangına dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar.
25.452.1101 | 1021-511 | 10.000 m³/h
25.452.1102 | 1021-512 | 12.000 m³/h
25.452.1103 | 1021-513 | 16.000 m³/h
25.452.1104 | 1021-514 | 20.000 m³/h
25.452.1105 | 1021-515 | 25.000 m³/h
25.452.1106 | 1021-516 | 30.000 m³/h
25.452.1107 | 1021-517 | 35.000 m³/h
25.452.1108 | 1021-518 | 40.000 m³/h
25.452.1109 | 1021-519 | 45.000 m³/h
25.452.1110 | 1021-520 | 50.000 m³/h
25.452.1111 | 1021-521 | 55.000 m³/h
25.452.1112 | 1021-522 | 60.000 m³/h
25.452.1113 | 1021-523 | 65.000 m³/h
25.452.1114 | 1021-524 | 70.000 m³/h
25.452.1115 | 1021-525 | 75.000 m³/h
25.452.1116 | 1021-526 | 80.000 m³/h
25.452.1117 | 1021-527 | 90.000 m³/h
25.452.1118 | 1021-528 | 100.000 m³/h
25.452.1200 | 1021-550 | Toplam basıncı 450 paskala (50mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
25.452.1300 | 1021-600 | Toplam basıncı 675 paskala (75mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
25.452.1400 | 1021-700 | TS EN 12101'e göre yangına dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar..
25.452.1401 | 1021-701 | 10.000 m³/h
25.452.1402 | 1021-702 | 12.000 m³/h
25.452.1403 | 1021-703 | 16.000 m³/h
25.452.1404 | 1021-704 | 20.000 m³/h
25.452.1405 | 1021-705 | 25.000 m³/h
25.452.1406 | 1021-706 | 30.000 m³/h
25.452.1407 | 1021-707 | 35.000 m³/h
25.452.1408 | 1021-708 | 40.000 m³/h
25.452.1409 | 1021-709 | 45.000 m³/h
25.452.1410 | 1021-710 | 50.000 m³/h
25.452.1411 | 1021-711 | 55.000 m³/h
25.452.1412 | 1021-712 | 60.000 m³/h
25.452.1413 | 1021-713 | 65.000 m³/h
25.452.1414 | 1021-714 | 70.000 m³/h
25.452.1415 | 1021-715 | 75.000 m³/h
25.452.1416 | 1021-716 | 80.000 m³/h
25.452.1417 | 1021-717 | 90.000 m³/h
25.452.1418 | 1021-718 | 100.000 m³/h
25.452.1500 | 1021-750 | Toplam basıncı 450 paskala (50mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1400 deki gibi olup , montajlı birim fiyatları %10 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
25.452.1600 | 1021-800 | Toplam basıncı 675 paskala (75mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1400 deki gibi olup , montajlı birim fiyatları %20 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
25.452.2000 | 1022-000 | Basınçlandırma Fanı: (Ölçü: Ad.) Kanal tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10kW, susturuculu, panolu kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal basınçlandırma fanının; işyerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara fleksbıl ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların iki kat boyanması.Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecek, ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacak, titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dahil.
25.452.2100 | 1022-100 | Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 500 Pascal akadar.
25.452.2101 | 1022-101 | 2.500 m³/h
25.452.2102 | 1022-102 | 5.000 m³/h
25.452.2103 | 1022-103 | 7.500 m³/h
25.452.2104 | 1022-104 | 10.000 m³/h
25.452.2105 | 1022-105 | 12.500 m³/h
25.452.2106 | 1022-106 | 15.000 m³/h
25.452.2107 | 1022-107 | 20.000 m³/h
25.452.2108 | 1022-108 | 25.000 m³/h
25.452.2109 | 1022-109 | 30.000 m³/h
25.452.2110 | 1022-110 | 35.000 m³/h
25.452.2200 | 1022-200 | Toplam basıncı 750 paskala kadar; diğer özellikler BFT 25.452.2100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
25.452.2300 | 1022-300 | Toplam basıncı 1100 paskala kadar; diğer özellikler BFT BFT 25.452.2100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
25.452.2400 | 1022-400 | Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 500 paskala kadar.
25.452.2401 | 1022-401 | 2.500 m³/h
25.452.2402 | 1022-402 | 5.000 m³/h
25.452.2403 | 1022-403 | 7.500 m³/h
25.452.2404 | 1022-404 | 10.000 m³/h
25.452.2405 | 1022-405 | 12.500 m³/h
25.452.2406 | 1022-406 | 15.000 m³/h
25.452.2500 | 1022-500 | Toplam basıncı 750 paskala kadar; diğer özellikler BFT 25.452.2400 gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
25.452.2600 | 1022-600 | Toplam basıncı 1000 paskala kadar;diğer özellikler BFT 25.452.2400 gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.
25.452.3000 | 1022-700 | Fazla Basınç Rahatlatma Damperi: (Ölçü: Ad.) Oransal yaylı veya karşı ağırlıklı damperli, 300mmx600mm boyutların da menfez ve montaj elemanları.
25.455.1000 | 254-000 | KURU HAVA FİLTRELERİ: (Ölçü: Ad.)
25.455.1100 | 254-100 | Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi; (sentetik tip): Aşağıda belirtilen kapasitelerde % 75i 10 mikrondan büyük % 25i 10-01 mikron olan tozlardan havayı % 80 temizleyebilecek nitelikte, temiz (m2 sinde toz yükü 200 gramdan az) olduğu zaman direnci, 1,5 m/sn. hızda 40 paskal (4,5 mm.SS) olan ve metrekaresinde 1200 gram toz toplanabilen (1200 gr/m2 toz yükünde 1,5 m/sn. hız için direnci 72 paskal (8 mm. SS)den az olan); bu kadar tozu topladıktan sonra elemanı değişebilen hava filtresinin mevcut santrala kolayca monte edilebilecek ve kolayca sökülebilecek konstrüksiyonda gerekli kızakları ile birlikte, montesi, çalışır halde teslimi. Not: 50000 m3/h kapasitesinden daha büyük olan filtreler 2 grup halinde olabilecektir. Bu durumda bölündükten sonraki kapasitenin Birim Fiyatı uygulanacaktır.
25.455.1101 | 254-101 | 100 - 500 m3/h' lik
25.455.1102 | 254-102 | 501 - 1500 m3/h' lik
25.455.1103 | 254-103 | 1501 - 3000 m3/h' lik
25.455.1104 | 254-104 | 3001 - 5000 m3/h' lik
25.455.1105 | 254-105 | 5001 - 10000 m3/h 'lik
25.455.1106 | 254-106 | 10001 - 20000 m3/h' lik
25.455.1107 | 254-107 | 20001 - 30000 m3/h' lik
25.455.1108 | 254-108 | 30001 - 40000 m3/h'lik
25.455.1109 | 254-109 | 40001 - 50000 m3/h'lik
25.455.1200 | 254-200 | Elemanları temizlenebilen tip, kuru hava filtresi; (madeni veya sentetik tip). Elemanları yıkayıp temizlendikten sonra tekrar kullanılabilen kuru hava filtresi; diğer özellikler BFT 25.455.1100 deki gibi olup , montajlı birim fiyatlar % 15 artırılacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.
25.455.1300 | 254-300 | Torba filtre: Kimyasal liflerden veya cam yününden imal, dikişli torbalardan meydana gelmiş,aşağıda belirtilen boyutlarda % 90 lara varan miktarda büyüklüğü 10 mikron olan tozlardan havayı koruyacak, .EU-4 veya G4 sınıfı, santral içine montajının kolayca yapılabilmesi için galvanizli sac veya plastik malzemeden imal çerçeveye haiz ilk çalışma basınçları 35-50 Pa arasında değişen torba filtrelerin temini ve yerine montajı . Boyutu (mm) Debi (m3/h)
25.455.1301 | 254-304 | 305 x 305 1100
25.455.1302 | 254-301 | 305 x 610 2200
25.455.1303 | 254-302 | 610 x 305 2200
25.455.1304 | 254-303 | 610 x 610 4300
25.458.1000 | 257-000 | SANTRAL ISITICILARI (PN 6-16 KALİTESİNDE): (Ölçü Ad.)
25.458.1100 | 257-200 | Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı ısıtıcı Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı ısıtıcı (fiyata esas kapasite Logaritmik tm = 60 °C, sıcak su ile çalışması ve serpantinde alın hızı 3 m/sn)
25.458.1101 | 257-201 | (1000 kcal/h) 1,1 kW
25.458.1102 | 257-202 | (5000 kcal/h) 5,5 kW
25.458.1103 | 257-203 | (10000 kcal/h) 11 kW
25.458.1104 | 257-204 | (20000 kcal/h) 22 kW
25.458.1105 | 257-205 | (40000 kcal/h) 44 kW
25.458.1106 | 257-206 | (60000 kcal/h) 66 kW
25.458.1107 | 257-207 | (80000 kcal/h) 88 kW
25.458.1108 | 257-208 | (100000 kcal/h) 110 kW
25.458.1109 | 257-209 | (150000 kcal/h) 165 kW
25.458.1110 | 257-210 | (200000 kcal/h) 220 kW
25.458.1111 | 257-211 | (300000 kcal/h) 330 kW
25.458.2000 | 258-000 | SANTRAL SOĞUTUCULARI: (4 Atmosfer basıncına kadar.): (Galvaniz veya plastik esaslı yoğuşma tavası dahil)(Ölçü:Ad.)
25.458.2100 | 258-200 | Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu: Fiyata esas kapasite Logaritmik tm = 15 °C , soğuk su ile çalışması ve serpantinde alın hızı 3 m/sn
25.458.2101 | 258-201 | (500 kcal/h) 0,55 kW
25.458.2102 | 258-202 | (1000 kcal/h) 1,1 kW
25.458.2103 | 258-203 | (2000 kcal/h) 2,2 kW
25.458.2104 | 258-204 | (4000 kcal/h) 4,4 kW
25.458.2105 | 258-205 | (8000 kcal/h) 8,8 kW
25.458.2106 | 258-206 | (12000 kcal/h) 13,2 kW
25.458.2107 | 258-207 | (16000 kcal/h) 17,6 kW
25.458.2108 | 258-208 | (20000 kcal/h) 22 kW
25.458.2109 | 258-209 | (30000 kcal/h) 33 kW
25.458.2110 | 258-210 | (40000 kcal/h) 44 kW
25.458.2111 | 258-211 | (60000 kcal/h) 66 kW
25.458.2112 | 258-212 | (80000 kcal/h) 88 kW
25.458.2113 | 258-213 | (160000 kcal/h) 176 kW
25.458.2114 | 258-214 | (320000 kcal/h) 352 kW
25.458.3000 |  | Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar Direkt genleşmeli (Dx) bataryalar, bakır boru-alüminyum kanattan imal edilmiş, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ile TS EN 378 standartları kapsamında test basıncı prosedürüne uygun olarak, 41.0 bar işletme basınçlı bataryalara 48,0 bar test basıncı uygulanarak , 22,0 bar işletme basınçlı bataryalara minimum 34,0 bar test basıncı uygulanarak sızdırmazlık testi yapılmış , onaylı proje kapasiteleri esas olmak üzere , aşağıdaki batarya kapasiteleri soğutma yükleri referans olmak üzere , batarya hava tarafı hızı en fazla 3,0 m/s, soğutucu akışkan tarafı basınç kaybı en fazla 35 kPa, evaporasyon sıcaklığı 6- 8 °C, hava girişi 35° C % 50 nem, log ΔTm ~18 K için referans alınmıştır.
25.458.3001 |  | Soğutma kapasitesi 28 KW a kadar
25.458.3002 |  | Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar
25.458.3003 |  | Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar
25.458.3004 |  | Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar
25.458.3005 |  | Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar
25.458.3006 |  | Soğutma kapasitesi 140-168 KW a kadar
25.458.3007 |  | Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar
25.458.3008 |  | Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar
25.458.3009 |  | Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar
25.458.3010 |  | Soğutma kapasitesi 252-280 KW a kadar
25.458.3100 |  | DX batarya kontrol modülü: Direkt genleşmeli istenilen batarya kapasitesinde kontrol sağlayabilen, dış ünite kapapsitesini, duyar elemanlara göre yönetebilen, kumanda panosu üzerinden sıcaklık ayarı yapılabilen kontrol modülünün ve ısıtma soğutma seçici şalterinin temini ve yerine montajı.
25.458.3101 |  | Soğutma kapasitesi 28 a KWkadar
25.458.3102 |  | Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar
25.458.3103 |  | Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar
25.458.3104 |  | Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar
25.458.3105 |  | Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar
25.458.3106 |  | Soğutma kapasitesi 140-168 KW a kadar
25.458.3107 |  | Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar
25.458.3108 |  | Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar
25.458.3109 |  | Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar
25.458.3110 |  | Soğutma kapasitesi 252-280 KW a kadar
25.458.3200 |  | DX batarya Elektronik Genleşme kiti İçinde sensörleri bulunan, fabrikasyon kutulu ve izolelli direkt genleşmeli vanası ile akışkanın miktarını ayarlayan genleşme kitinin çalışır halde teslimi .
25.458.3201 |  | Soğutma kapasitesi 28 a KWkadar
25.458.3202 |  | Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar
25.458.3203 |  | Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar
25.458.3204 |  | Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar
25.458.3205 |  | Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar
25.458.3206 |  | Soğutma kapasitesi 140-168 KW a kadar
25.458.3207 |  | Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar
25.458.3208 |  | Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar
25.458.3209 |  | Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar
25.458.3210 |  | Soğutma kapasitesi 252-280 KW a kadar
25.458.5000 | 259-000 | NEMLENDİRİCİLER: (Ölçü: Ad.: ).
25.458.5100 | 259-1100 | Oransal kontrollü buharlı tip nemlendiriciler: Isıya dayanıklı özel plastik kap içinde bulunan karşılıklı elektrod ünitelerinin enerji geçirimi ile suyu buhara dönüştüren paket buharlı nemlendirme cihazı.Ünite içinde elektrodlu silindir su giriş solenoid vanası, ayrı bir bölümde kumanda panosu,elektronik kartı, kontaktör ve kablolanması bulunacak, elektronik kart nemlendirme yapılan mahaldeki nem ihtiyacına bağlı olarak silindir içinde gerekli su seviyesini ayarlayacak, cihaz arıtılmış kalitede suya ihtiyaç duymadan 125-800 Micro Siemens (US)(15 C) sınırları arasında iletkenliği bulunan suya göre kendini ayarlayıp çalışabilecek, ünite tam otomatik olarak su ve elektrik bağlantıları yapıldığında buhar üretebilecek,su içerisindeki kirecin tortulaşarak silindir içerisinde toplanması durumunda bu kirecin temizlenebilmesine imkan veren açılabilir silindiri,paslanmaz çelik elektrodu, blöf pompası ve oransal kontrollü mikroprosesörü olan buharlı tip nemlendiriciler . Kanal veya klima santralı içine buhar dağıtım uygulamalarında,ünite ile birlikte kanal ve klima santralları iç boyutuna ve dağıtılacak buhar kapasitesine uygun, nikel kaplamalı pirinç veya paslanmaz çelikten dağıtıcı boru, ünite ile boru arasında buharın yoğuşmadan teminini sağlayacak minimum 3 metre uzunluğunda, özel kauçuk örgülü buhar hortumu ve özel kauçuk drenaj hortumu ile birlikte temini ,yerine montajı ve çalışır halde teslimi. Kapasite(kg/h)
25.458.5101 | 259-1101 | 6
25.458.5102 | 259-1102 | 10
25.458.5103 | 259-1103 | 17
25.458.5104 | 259-1104 | 30
25.458.5105 | 259-1105 | 45
25.458.5106 | 259-1106 | 60
25.458.5107 | 259-1107 | 90
25.458.5108 | 259-1109 | 116
25.458.5109 | 259-1108 | 130
25.460.1000 | 260-000 | HAVALANDIRMA ISITMA KLİMA SANTRALİ HÜCRESİ: (Ölçü: m2) Vantilatör, filtre, damperler, ısıtıcılar, soğutucular, nemlendiriciler ve otomatik kontrol cihazlarından gerekenleri fonksiyonlarını icra edebilecekleri şekilde onaylı projesindeki sıra ile sökülmeleri çıkarılmaları için gerekli kolaylıkları bir arada toplayan santral hücresinin temini, yerine montesi, fleksbıl bağlantılarla kanalları titreşim yalıtımı yapılmış olarak döşemeye veya beton kaide üzerine tespiti, boru bağlantılarının flanş veya rakorlarla yapılması, gereken yüzeylerin antipas boya ile iki kat, bilahare santral dış yüzünün istenilen renkte tabanca boyasıyla iki kat boyanması, gereken yüzeylerin içten sese karşı izole edilmesi. -metraja esas olarak klima santral hücresinin dışarıda görülen 6 yüzlü dış yüzeyi esas alınacak, hücre ara bölmeleri hesaplanmayacak, kanal bağlantı boşlukları hesaplanan yüzeyden düşülmeyecektir. -Hücre içindeki ses izolasyonu yapılan izolasyonun özelliğine göre ilgili izolasyon birim fiyatından ayrıca ödenecektir. Hava damperleri BFT 25.472.1400 den ayrıca hesaplanacaktır. (Cihazların imalatında ve kaidesine montajında kullanılan titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlara dahil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.)
25.460.1100 | 260-500 | Profil iskeleti galvaniz sac çift cidarlı, poliüretan dolgulu modüler yapılması halinde: Klima santralı karkası ve köşe parçaları, onaylı projesine uygun olarak galvaniz çelik veya alüminyum profilden mamul edilmiş olacaktır. İç ve dış cidarları en az 0.5 mm. kalınlığında galvaniz sac olan çift cidarlı, cidarlar arasına fabrikasyon en az 22 mm. kalınlığında poliüretan dolgu malzemesi enjekte edilmiş kaynak konstrüksiyonsuz tip hücre. Diğer özellikler BFT 25.460.1000 deki gibidir.
25.460.1200 | 260-600 | Profil iskeleti galvaniz sac çift cidarlı, cam yünü veya taş yünü dolgulu modüller yapılması halinde Klima santralı karkası ve köşe parçaları, onaylı projesine uygun olarak galvaniz çelik veya alüminyum profilden mamul edilmiş olacaktır. Paneller ön boyalı galvanizli sac malzemeden imal edilecek, dış panel sacları ise aşındırıcı etkilerden korumak amaçlı polyester kaplı galvaniz sac malzemeden üretilecek. Tüm paneller, kapılar ve giriş panelleri çift cidarlı olacak. İç ve dış cidarları en az 1 mm kalınlığında galvaniz sac malzemeden imal edilmiş olacak. Paneller santral karkasına dışarıdan sökülüp içerisine müdahale edilebilecek şekilde monte edilecek. İç ve dış paneller arasına 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha yalıtım malzemesi konulacaktır. Diğer özellikleri 25.460.1000 deki gibidir.
25.460.1201 | 260-601 | BFT 25.460.1200 ile aynı özelliklerde; 30 mm’ye kadar cam yünü veya taş yünü ile yalıtımlı hücre
25.460.1202 | 260-602 | BFT 25.460.1200 ile aynı özelliklerde; 60 mm.ye kadar cam yünü veya taş yünü ile yalıtımlı hücre
25.465.1000 | 260-1000 | KLİMA SANTRALLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ISI GERİ KAZANIM ÜNİTESİ Ölçü : Ad Rotor tipi ısı geri kazanım hesaplamaları VDI 2071 standardına uygun olarak yapılacaktır. Rotordan geçen egzost ve üfleme hava debilerinin eşit olduğu durumda, hem yaz hem de kış çalışması için duyulur ısı geri kazanım verimleri en az %65 olacaktır. Isı geri kazanım kapasitesinin doğruluğu seçim programı ile onaylanmış olacaktır. Rotorun emiş ve üfleme tarafındaki hava hızları 4 m/s’ yi, basınç kayıpları 220 Pa’ ı geçmeyecektir. Rotor tahriki kayış kasnak sistemi ile yapılacaktır. Rotor ana malzemesi aluminyum, çerçevesi ve diğer bölümleri galvanizli çelik olacaktır. Dolgu, kaseti içinde salınımsız dönecek şekilde üretilmiş olacak; hava akımı dolgu deliklerine %100 paralel akarken, aynı delikler kaset düzlemine 90 derece dik duracak ve hiçbir eğriliğe izin verilmeyecektir. Rotoru oluşturan dilimlerin montajı fabrikada yapılmış olacak ve tek parça halinde sevkedilecektir. Isı geri kazanım üniteleri klima santralı içinde kullanılacak, ünitelerin santral hücreleri tanıma dahil olmayıp, ilgli tanımdan (BFT.25.460.1000) hesaplanacaktır.
25.465.1100 | 260-1100 | Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi Ölçü: Ad. Rotor, dönüş havası içindeki hem duyulur hem de gizli ısıyı geri kazandırabilen , nem transferi en az %20 olacak şekilde imal edilmiş ısı geri kazanım ünitesinin işyerinde temini ve çalışır halde teslimi. Hava Debisi (m3/h )
25.465.1101 | 260-1101 | 500-1500 m3/h
25.465.1102 | 260-1102 | 1501-3000 m3/h
25.465.1103 | 260-1103 | 3001-5000 m3/h
25.465.1104 | 260-1104 | 5001-7500 m3/h
25.465.1105 | 260-1105 | 7501-10000 m3/h
25.465.1106 | 260-1106 | 10001-12500 m3/h
25.465.1107 | 260-1107 | 12501-15000 m3/h
25.465.1108 | 260-1108 | 15001-20000 m3/h
25.465.1109 | 260-1109 | 20001-30000 m3/h
25.465.1110 | 260-1110 | 30001-40000 m3/h
25.465.1111 | 260-1111 | 40001-50000 m3/h
25.465.1112 | 260-1112 | 50001-60000 m3/h
25.465.1200 | 260-1200 | Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım (non-higroskopik tip) Ünitesi (Ölçü: Ad.) Rotor, dönüş havası içindeki duyulur ısıyı geri kazandırabilen diğer özellikleri BFT 25.465.1100'de belirtildiği gibi, geri kazanım ünitesinin işyerinde temini ve çalışır halde teslimi. Hava Debisi (m3/h )
25.465.1201 | 260-1201 | 500-1500 m3/h
25.465.1202 | 260-1202 | 1501-3000 m3/h
25.465.1203 | 260-1203 | 3001-5000 m3/h
25.465.1204 | 260-1204 | 5001-7500 m3/h
25.465.1205 | 260-1205 | 7501-10000 m3/h
25.465.1206 | 260-1206 | 10001-12500 m3/h
25.465.1207 | 260-1207 | 12501-15000 m3/h
25.465.1208 | 260-1208 | 15001-20000 m3/h
25.465.1209 | 260-1209 | 20001-30000 m3/h
25.465.1210 | 260-1210 | 30001-40000 m3/h
25.465.1211 | 260-1211 | 40001-50000 m3/h
25.465.1212 | 260-1212 | 50001-60000 m3/h
25.465.1300 | 260-1300 | Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi (Ölçü: Ad.) Çapraz akım mantığı ile çalışan ısıgerikazanım eşanjöründen geçen egzost ve üfleme hava debilerinin eşit olduğu durumda, kış çalışmasındaki toplam ısı geri kazanım verimi en az %50 olan, ünitenin emiş ve üfleme tarafındaki basınç kayıpları 250 Pa’ı geçmeyecek şekilde tasarlanmış ısı geri kazanım ünitesinde kullanılan dalgalı veya kabartmalı tip plakaların malzemesi aluminyum, çerçevesi ise galvanizli çelik olacaktır. Diğer özellikleri BFT 25.465.1100'de belirtildiği gibi, ısı geri kazanım ünitesinin işyerinde temini ve çalışır halde teslimi. Hava Debisi (m3/h )
25.465.1301 | 260-1301 | 500-1500 m3/h
25.465.1302 | 260-1302 | 1501-3000 m3/h
25.465.1303 | 260-1303 | 3001-5000 m3/h
25.465.1304 | 260-1304 | 5001-7500 m3/h
25.465.1305 | 260-1305 | 7501-10000 m3/h
25.465.1306 | 260-1306 | 10001-12500 m3/h
25.465.1307 | 260-1307 | 12501-15000 m3/h
25.465.1308 | 260-1308 | 15001-20000 m3/h
25.465.1309 | 260-1309 | 20001-30000 m3/h
25.465.1310 | 260-1310 | 30001-40000 m3/h
25.465.1311 | 260-1311 | 40001-50000 m3/h
25.465.1312 | 260-1312 | 50001-60000 m3/h
25.467.1100 | 260-800 | Tavan Tipi Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları (Ölçü:Ad.) İç ortamdaki kirli havayı dış ortama bir fan yardımı ile atan, yerine dışarıdan filtrelenmiş taze havayı ayrı bir fan yardımı ile alan ve dış ortama atılan havanın enerjisini içerisinde bulunan Alüminyum plakalı ısı geri kazanım eşanjörü vasıtası ile taze havaya aktaran, Taze hava ve egzost fanları ve filtreleri, ısı geri kazanım eşanjörü kopakt yapıda bir kasa içerisinde toplanmış olacaktır. Egzost ve taze hava fanları, ve cihaz CE işaretli olacak, Isı geri kazanım eşanjörleri TS EN 308 standartlarına uygun olarak sertifikalandırılmış olacaktır. Cihazlarda kullanılan fitreler TS EN ISO 16890 standardına göre G3 ve üzeri sınıfta basınç kayıpları 30 Pa’ı geçmeyecektir. Tavan tipi ısı geri kazanım cihazları Binalarda Enerji performansı Yönetmeliği’nin 17. Madde 10. Bölümünde açıklanan hususlara göre, TS EN308 standardına uygun yapılacak ölçümlerde minimum %50 verim değerini sağlayacak ve cihazların geçiş mevsimlerinde enerji ekonomisi sağlamak için, iç ortam, dış ortam ve kullanıcının ayar sıcaklığına göre çalışan by-pass düzeneğine sahip olacaktır. By-pass damperi cihaz kapalı konumunda iken damperi otomatik olarak kapayarak binaya istenmeyen hava akışını engelleyecek şekilde bir motor tarafından tahrik edilmiş olacaktır. Cihazlar yoğuşma olasılığına, ısı kaçağına ve ses oluşumuna karşı içlerinden izole edilmiş olmalıdır. İzole malzemesi cihazın kasasına, kendinden sökülmeyecek şekilde bağlanmış veya izolasyonu içinde çift cidarlı olmalıdır. Donma termostatlı koruması olan cihazın, kumanda paneli ile birlikte yerine montajı yapılacaktır. (Cihaz kapasitelerinde 150 pa değerlerindeki hava debisi esas alınacaktır.)
25.467.1101 | 260-801 | 500 m3/h
25.467.1102 | 260-802 | 1000 m3/h
25.467.1103 | 260-803 | 1500 m3/h
25.467.1104 | 260-804 | 2000 m3/h
25.467.1105 | 260-805 | 3000 m3/h
25.467.1106 | 260-806 | 4000 m3/h
25.467.1200 | 260-820 | Tavan Tipi Isı geri kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı üniteleri Tavan Isı geri kazanım cihazları ile kullanılmak üzere Cihaz Kontrol paneli ile kumanda edilebilir tipte
25.467.1201 | 260-821 | 2000 W
25.467.1202 | 260-822 | 3000 W
25.467.1203 | 260-823 | 4000 W
25.467.1204 | 260-824 | 6000 W
25.467.1205 | 260-825 | 9000 W
25.467.1206 | 260-826 | 12000 W
25.470.1000 | 261-000 | HAVA KANALI: Levha halinde (Ölçü m2)
25.470.1100 | 261-150 | Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması : Dikdörtgen kesitli havalandırma kanalları, bu iş için imal edilmiş otomatik makinalarda üretilecek, kendinden flanşlı yada kendinden mastikli flanşlar ile, köşe parçalarının mastiklenerek monte edilmesi ,kendinden yapışkanlı neopren contanın flanş yanal kesiti boyunca yerleştirilmesi, G klips veya 140 mm metal sıkıştırma parçaları kullanılarak uygun aralıklarla sabitlenecektir. Kullanılacak Galvanizli Saclar aşağıdaki kalınlıklarda ve TS-EN 10346 ya uygun DX 51 D+Z 275 gr/m² Çinko Kaplı Sacdan olacaktır. Kanallar Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine ve TS-EN 1507 standartına uygun sızdırmazlık temin etmek amacı ile tasarımcının projede belirttiği basınç sınıfına göre sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır. Keskin dönüşlerde dirsek parçalarına içten eğrisel kanatlar ( vane ) konması, cihazlara ve apareylere bağlantılarda esnek bağlantı parçaları konulması, bilcümle birleştirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montajı 499 mm.den fazla genişlikteki kanallarda askı ve tespit için uygun ölçüde profiller kullanılarak, profil ile kanal arasına konulacak titreşim engelleyici malzeme ile montajı yapılacaktır. Vidalı askı çubukları ile tavan veya duvara tespit edilecektir.
25.470.1101 | 261-151 | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar (600 mm dahil ) olanlarda 0,60 mm.
25.470.1102 | 261-152 | En geniş kenarı 1249 mm.ye kadar olanlarda 0,80 mm
25.470.1103 | 261-153 | En geniş kenar 2490 mm.ye kadar olanlarda 1,00 mm.
25.470.1104 | 261-154 | En geniş kenarı 2490 mm den büyük olanlarda 1,2 mm.
25.470.1200 | 261-250 | Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması: TS EN 12237 ye uygun DX 51 D+Z 275 gr/m2 çinko kaplı şerit rulo galvanizli sacın özel makinesinde S tipi spiral kenetleme yöntemi ile yuvarlak kanal haline getirilmesi, sızdırmazlık temin edecek contalı fittings parçaları ile montajı, kelepçe, vidalı askı çubukları ve benzeri askı elemanları ile standardına uygun olarak tavan yada duvara tespit edilmesi.TS-EN 1507 standardına uygun sızdırmazlık temin etmek amacı ile tasarımcının projede belirttiği basınç sınıfına göre sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.
25.470.1201 | 261-251 | Ø 160 mm e kadar 0,50 mm
25.470.1202 | 261-252 | Ø 315 mm e kadar 0,60 mm
25.470.1203 | 261-253 | Ø 800 mm e kadar 0,80 mm
25.470.1204 | 261-254 | Ø 1000 mm e kadar 1,0 mm
25.470.1205 | 261-255 | Ø 1500 mm e kadar 1,2 mm
25.470.1300 | 261-750 | Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması: Flanşı ve kanalları en az 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilecek, otomatik makinelerde üretilecek, kendinden flanşlı yada kendinden mastikli flanşlar ile montajları yapılacak, sızdırmazlık ve diğer özellikleri BFT 25.470.1100'e uygun
25.470.1301 | 261-751 | En Geniş Kenarı 250 mm.ye kadar 0.50 mm.
25.470.1302 | 261-752 | En Geniş Kenarı 499 mm.ye kadar 0.60 mm.
25.470.1303 | 261-753 | En Geniş Kenarı 990 mm.ye kadar 0.70 mm.
25.470.1304 | 261-754 | En Geniş Kenarı 1490 mm.ye kadar 0,8 mm.
25.470.1305 | 261-755 | En Geniş Kenarı 1990 mm.ye kadar 0.90 mm.
25.470.1306 | 261-756 | En Geniş Kenarı 2490 mm.ye kadar 1.00 mm.
25.470.1307 | 261-757 | En Geniş Kenarı 2490 den fazla 1.15 mm.
25.470.1600 | 261-800 | Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden projedeki ölçülerde hava kanalı yapılması: İki yüzeyi alüminyum film kaplı, hücre PUR (Polyurethane) / PIR (poliizosiyanurat) yalıtım malzemeli (En Fazla l =0,025 W/mK), 50± 5 kg/m³ yoğunlukta, 1300 Pa basınç dayanımında, gizli alüminyum flanşlı, PVC sürgülü bağlantı flanşlı, TS EN 1507 standardına göre class C sızdırmazlığına, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği istenen şartlara uygun, (En zor alevlenici) TS EN 13501-1 e göre yanıcılık sınıfı belgeli, (TS) EN 13403 e uygun kanalların, birleştirme köşe noktalarında özel mastik ve PVC kapaklı ve sistemde bulunan damper, menfez vb elemanlara bağlantılarını yapılabilen özel bağlantı profilleri ile birlikte, tespit malzemesi dahil imal ve montajı. Askı tespit için uygun ölçülerde köşebent kullanılacak, vidalı askı çubukları ile tavan veya duvara tespit edilecektir ve bunlar için bir bedel ödenmeyecektir.
25.470.1601 | 261-801 | 20 mm yalıtım kalınlık 80/80 micron Al kaplama En az 20 mm kalınlıkta 80 mikron iç , 80 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri BFT 25.470.1600'e uygun olacaktır.
25.470.1602 | 261-802 | 20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama En az 20 mm kalınlıkta 80 mikron iç, 200 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri BFT 25.470.1600'e uygun olacaktır.
25.470.1603 | 261-803 | 30 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama En az 30 mm kalınlıkta 80 mikron iç, 200 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri BFT 25.470.1600'e uygun olacaktır.
25.470.1700 | 261-900 | Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı Havalandırma kanalı imalatında kullanılacak olan ön izoleli Al, gofrajlı paneller PUR (Polyurethane) / PIR (poliizosiyanurat) dolgu malzemeli olacak, tüm özellikler TS EN 13403 standartlarında, panelin dış yüzeyi gofrajlı alüminyum, hava akımının geçtiği iç yüzey anti oksidan etkili etken madde veya Gümüş-İyonla kaplı ISO 22196 veya ASTM (Uluslar arası Amerikan Standartları) testlerle Akredite kurumlarca, antimikrobiyal / antibakteriyel etkinlik testleriyle onaylanmış olacaktır. Ayrıca havalandırma kanalını tamamlayıcı flanş bağlantılarıda aynı özellikte olacaktır. Kanalların diğer özellikleri BFT 25.470.1600'e uygun olacaktır.
25.470.1701 | 261-901 | Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı 20 mm yalıtım kalınlık 80/80 micron Al kaplama Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı en az 20 mm kalınlıkta 80 mikron iç , 80 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri BFT 25.470.1700'e uygun olacaktır.
25.470.1702 | 261-902 | Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı 20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı en az 20 mm kalınlıkta 80 mikron iç, 200 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri BFT 25.470.1700'e uygun olacaktır.
25.470.1703 | 261-903 | Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı 30 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı En az 30 mm kalınlıkta 80 mikron iç, 200 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri BFT 25.470.1700'e uygun olacaktır.
25.470.1800 |  | Kumaş Hava Kanalı: (Ölçü: m.:) Üfleme kanallarında pozitif basınçta kullanılmak üzere , -17,8 - +80 aralığında sıcaklıklarda kulaanılabilen , azami 500 Pa kullanım basıncına mukavim, içinden en fazla 10 m/sn. hava hızına göre dizayn edilmiş , EN 13501-1:2009 yangına tepki standartlarına göre B-s1, d0 sınıfının standartlarını karşılayan, EN ISO 12127:1997 standartına uygun, en az 220 g/m² yoğunlukta, EN ISO 5084:1996 standartına uygun en az 0,3 mm kalınlığında, EN ISO 9237:1995 standartına uygun olarak +/- 5% geçirgenlik toleransına sahip, EN ISO 5077 standartına uygun olarak 40°C de yıkma sonrasında maksimum 0,5% çekme-büzülme toleransına sahip, kumaştan üretilen kumaş hava kanallarının dengelemesi yapılmış bir şekilde ve sisteme uygun askı malzemesi ile birlikte işyerine teslimi, kanallar fermuarlarla birleştirilecek, fermuar aralıkları, parçaların endüstriyel çamaşır makinelerinde yıkanabilmesine olanak sağlayacak sıklıkta, en fazla 10 metre olacaktır. Deliklerin zamanla liflenmeyecek, çapı / aralığı değişmeyecek şekilde lazerle açılmış delikler veya nozullar kullanılması gereklidir. Askı sistemi anodize alüminyum raylı veya paslanmaz çelik halatlı olmalıdır. Malzemeler , insan ve çevre sağlığına uygun olduğu belgelendirilecektir .
25.470.1810 |  | Çapı 200 dan 314 e kadar Tek askılı
25.470.1811 |  | Çapı 315 dan 449 e kadar Tek askılı
25.470.1812 |  | Çapı 450 dan 599 e kadar Tek askılı
25.470.1813 |  | Çapı 600 dan 749 e kadar çift askılı
25.470.1814 |  | Çapı 750 dan 949 e kadar çift askılı
25.470.1815 |  | Çapı 950 dan 1149 e kadar çift askılı
25.470.1816 |  | Çapı 1150 dan 1349 e kadar çift askılı
25.470.1817 |  | Çapı 1350 dan 1600 e kadar çift askılı
25.470.1820 |  | Kanal üzerindeki Nozul (Ölçü adet ) Çap aralığı :
25.470.1821 |  | 12 mm - 20 mm
25.470.1822 |  | 20 mm - 30 mm
25.470.1823 |  | 30 mm - 40 mm
25.470.1824 |  | 40-60
25.470.1825 |  | 60-80
25.470.1826 |  | 80-120
25.470.1827 |  | 120-180
25.470.5100 | 261-400 | Esnek (flexible) Yalıtımsız Hava Kanallar
25.470.5101 | 261-401 | Alüminyumdan yarı esnek hava kanalları En az 90 mikron kalınlığında alaşımlı alüminyum şeritlerin ondüle edilerek birbirine kenetlenmesi ile üretilen -30 ile +250 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen azami +2000 pa kullanım basıncına mukavim, içinden en fazla 25 m/s hızla hava geçebilen, ısı yalıtımsız yarı esnek hava kanalının temini ve montajı.
25.470.5102 | 261-403 | Paslanmaz çelikten yarı esnek hava kanalları; En az 100 mikron kalınlığında 316 L kalite paslanmaz çelik şeritlerin ondüle edilerek birbirine kenetlenmesi ile üretilen -30 ile +250 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen azami +12500 pa kullanım basıncına mukavim, içinden en fazla 25 m/s hızla hava geçebilen, ısı yalıtımsız yarı esnek hava kanalının temini ve montajı.
25.470.5103 | 261-408 | Alüminyum-polyester laminasyonlu tam esnek borudan hava kanalları; TSE TS EN 13180 uygunluk belgesine sahip, helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli çelik tel üzerine, uygun kalınlıkta alüminyum ve polyester laminasyonlu şeritlerin sarılmasıyla üretilen, -30⁰C ile +150⁰C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen, azami +3000 Pa kullanım basıncına mukavim, içinden en fazla 30m/s hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi alüminyum, TS EN 13501-1 göre, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ”; Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1’e göre yanıcılık sınıfları Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları Listesinde zor yanıcı veya zor alevlenici sınıfında olduğu akredite laboratuvarlar tarafından belgelenmiş, ısı yalıtımsız tam esnek hava kanalı temini ve yerine montajı.
25.470.5104 | 261-450 | Hijyenik alüminyum-polyester laminasyonlu tam esnek borudan hava kanalları; TSE TS EN 13180 uygunluk belgesine sahip , Helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli, çelik tel üzerine, alüminyum ve polyester laminasyonlu şeritlerin sarılmasıyla üretilen, -30°C ile +150°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen, azami +3000 Pa kullanma basıncına mukavim, içinden en fazla 30 m/sn hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi alüminyum tam esnek hava kanalı olup iç alüminyum yüzeyi gümüş bazlı antimikrobiyal ile kaplı ve ISO 22196 testi ile antibakteriyel ve ASTM G21 testi ile antifungal özelliği tespit edilmiş, TS EN 13501-1'e göre, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ”; Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1’e göre yanıcılık sınıfları Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları Listesinde zor yanıcı veya zor alevlenici sınıfında olduğu akredite laboratuvarlar tarafından belgelenmiş, hijyenik alüminyum kaplı tam esnek borudan hava kanalı temini ve yerine montajı .
25.470.5200 | 261-500 | Yalıtımlı bükülebilir (flexible) borudan hava kanalı.
25.470.5201 | 261-501 | Cam yünü ile ısı yalıtımlı yarı esnek izoleli alüminyum hava kanalları . En az 90 mikron kalınlığında saf alüminyum şeritlerin Ondüle edilerek birbirine kenetlenmesi ile üretilmiş -30 ile +250 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen azami +2000 pa kullanım basıncına mukavim , içinden en fazla 25 m/s hızla hava geçebilen , 16 kg/m³ yoğunluklu, 2,5 cm kalınlığında şilte tipi cam yünü ile yalıtılmış, TS EN 13501-1 göre, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ”; Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1’e göre yanıcılık sınıfları Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları Listesinde zor yanıcı veya zor alevlenici sınıfında olduğu akredite laboratuvarlar tarafından belgelenmiş, ısı yalıtımlı yarı esnek hava kanalı temini ve montajı.
25.470.5202 | 261-503 | Cam yünü ile Isı yalıtımlı alüminyum-polyester laminasyonlu tam esnek (flexible) izoleli hava kanalları; TSE TS EN 13180 uygunluk belgesine sahip, Helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli, çelik tel üzerine alüminyum ve polyester laminasyonlu şeritlerin sarılmasıyla üretilen, -30⁰C ile +150⁰C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen, azami +3000 Pa kullanım basıncına mukavim , içinden en fazla 30 m/s hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi alüminyum , tam esnek ,16 kg/m³ yoğunluklu, 2,5cm kalınlığında şilte tipi cam yünü ile izole edildikten sonra sonra alüminyum polyester laminasyonlu malzeme ile ceketlenmiş, TS EN 13501-1 göre ,“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik; Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1’e göre yanıcılık sınıfları Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları listesinde zor yanıcı veya zor alevlenici sınıfında olduğu akredite laboratuvarlar tarafından belgelenmiş , ısı yalıtımlı tam esnek hava kanalının temini ve yerine montajı.
25.470.5203 | 261-550 | Cam yünü ile ısı yalıtımlı Hijyenik Alüminyum-Polyester laminasyonlu tam esnek (flexible) izoleli hava kanalları; TSE TS EN 13180 uygunluk belgesine sahip, Helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli, çelik tel üzerine, alüminyum ve polyester laminasyonlu şeritlerin sarılmasıyla üretilen, -30°C ile +150°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen, azami +3000 Pa kullanma basıncına mukavim, içinden en fazla 30 m/sn hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi alüminyum tam esnek hava kanalı olup iç alüminyum yüzeyi gümüş bazlı antimikrobiyal ile kaplı ve ISO 22196 testi ile antibakteriyel ve ASTM G21 testi ile antifungal özelliği tespit edilmiş, iç kanalın üzerine en az 16 kg/m³ yoğunluklu, 2,5cm kalınlığında şilte tipi cam yünü ile izole edildikten sonra sonra alüminyum polyester laminasyonlu malzeme ile ceketlenmiş, TS EN 13501-1 göre, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik; Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1’e göre yanıcılık sınıfları Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları listesinde zor yanıcı veya zor alevlenici sınıfında olduğu akredite laboratuvarlar tarafından belgelenmiş , ısı yalıtımlı tam esnek hava kanalının temini ve yerine montajı.
25.470.5204 | 261-600 | Bükülebilir boru hava kanalı montaj malzemesi: (%) BFT 25.470.5100 ve 25.470.5200 deki bükülebilir boruların birbirine montajı için gerekli T, çatal, manşon, redüksiyon vb. gibi montaj malzemelerinin galvanizli sacdan veya polipropilen malzemeden imal edilmiş olarak temini yerine montajı.
25.472.1000 | 262-000 | Kontrol Kapakları : (Ölçü: Ad.: ) Ana kanallar üzerine gerekli kısımlarda takriben aşağıda belirtilen ölçü ve konstrüksiyonda kontrol kapağı yapılarak sızdırmaz şekilde kanala monte edilmesi birleştirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montajı.
25.472.1100 | 262-100 | Kontrol Kapağı, çift cidarlı, arası 2,5 cm. kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha dolgulu: (Tip projesine uygun olacaktır)
25.472.1101 | 262-102 | 20x30 cm.
25.472.1102 | 262-101 | 40x50 cm.
25.472.1200 | 262-200 | Kontrol kapağı, izoleli , kanallara monte edilmek üzere tek cidarlı: (Tip projesine uygun olacaktır.)
25.472.1201 | 262-202 | 20x30 cm.
25.472.1202 | 262-201 | 40x50 cm.
25.472.1300 | 263-200 | Kolon klapeleri: (Ölçü: Ad.:) Projede ve gerekli görülen yerlerde kullanılmak üzere, alüminyum veya dökümden her ölçüde, galvanizli sacdan, el ayar mekanizması kelebeği vs. her türlü malzeme, işçilik ve montajı dahil .
25.472.1301 | 263-201 | 0,04 m2'ye kadar
25.472.1302 | 263-202 | 0,06 m2'ye kadar
25.472.1303 | 263-203 | 0,08 m2'ye kadar
25.472.1304 | 263-204 | 0,10 m2'ye kadar
25.472.1305 | 263-205 | 0,12 m2 ve daha yukarısı
25.472.1400 | 263-000 | Hava Damperleri : (Ölçü: m2) Onanlı konstrüksiyon resmine göre ve projede gösterilen yerlere takılmak üzere, bilyalı ve bronzdan yapılmış yağlı yataklar üzerinde hareketli kanatlardan müteşekkil, tahrik mekanizması, galvanizli sac çerçevesi, birleştirme ve tespit malzemesi dahil yerine montajı.
25.472.1401 | 263-101 | 0,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.1402 | 263-102 | 0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.1403 | 263-103 | 0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.1404 | 263-104 | 1.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.1405 | 263-105 | 1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.1406 | 263-106 | 2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
2 m2den büyük olan damperler 2 veya daha fazla grup halinde olabilir. Bu durumda bölündükten sonraki kapasitenin birim fiyatları uygulanır.
25.472.1500 | 263-300 | Contalı alüminyum hava damperleri (Ölçü: m2). Onanlı projesine göre, bronz kaymalı yataklar üzerine oturtulmuş plastik veya özel alaşımlı alüminyum dişli tahrik sistemine tespit edilmiş hava geçişinde asgari direnç sağlayacak aerodinamik yapıya sahip alüminyum profillerden oluşmuş damper kanatları üzerindeki yuvalara ve yerleştirilmiş özel contalar vasıtası ile hava sızmaları en aza indirilmiş tahrik mekanizması galvanizli sac çerçevesi bilcümle birleştirme ve tespit malzemeleri dahil yerine montajı
25.472.1501 | 263-301 | 0,10 m2'ye kadar
25.472.1502 | 263-302 | 0,25 m2'ye kadar
25.472.1503 | 263-303 | 0,50 m2'ye kadar
25.472.1504 | 263-304 | 1,00 m2'ye kadar
25.472.1505 | 263-305 | 1,50 m2'ye kadar
25.472.1506 | 263-306 | 2,00 m2'ye kadar
2,00 m2’den daha büyük damperler 2 grup halinde olabilecektir.
25.472.2100 | 263-400 | Sigortalı Yangın Damperi (TS EN 15650 ) (Ölçü:m²) Onaylı projesine uygun , galvaniz saçtan imal edilmiş, kanala sızdırmaz olarak bağlantısı yapılarak, EN 1366-2 standardına göre testleri yapılmış ve TS EN 13501-3 A1 standardında belirtilen kriterlere göre en az El 90 S sınıfında ve kullanım yerlerine (yatay veya dikey) uygun olarak test edilmiş, 72 ºC'de ergiyen bağlantı sistemiyle çalışan, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, sigortalı yangın damperinin işyerinde temini ve yerine montajı.
25.472.2101 | 263-401 | 0,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.2102 | 263-402 | 0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.2103 | 263-403 | 0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.2104 | 263-404 | 1.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.2105 | 263-405 | 1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.2106 | 263-406 | 2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.2107 | 263-407 | 2,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.2200 | 263-500 | Servomotorlu Yangın Damperi: (TS EN 15650 ) (Ölçü:m²) Onaylı projesine uygun , galvaniz saçtan imal edilmiş, kanala sızdırmaz olarak bağlantısı yapılarak, EN 1366-2 standartlına göre testleri yapılmış ve EN 13501-3 standardında belirtilen kriterlere göre en az El 90 S sınıfında ve kullanım yerlerine (yatay veya dikey) uygun olarak test edilmiş, elektro-termal sigorta elemanlı, yay geri dönüşlü servomotorlu sistemle çalışan, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, servomotorlu yangın damperinin işyerinde temini, tüm bağlantılarının yapılarak yerine montajı.
25.472.2201 | 263-501 | 0,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.2202 | 263-502 | 0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.2203 | 263-503 | 0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.2204 | 263-504 | 1.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.2205 | 263-505 | 1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.2206 | 263-506 | 2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.472.2207 | 263-507 | 2,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)
25.475.1000 | 267-000 | MENFEZLER: (Ölçü: Ad.)
25.475.1100 | 267-100 | Dağıtıcı menfez (çift sıra kanatlı) Alümünyumdan imal edilmiş, en az 22 mm çerçeveli, çift sıra hareketli kanatlı, istenilen renkte boyalı, ayar tertibatı, sızdırmazlık malzemeleri ile birlikte çalışır halde teslimi.
25.475.1101 | 267-101 | 100- 500 cm2
25.475.1102 | 267-102 | 501-1000 cm2
25.475.1103 | 267-103 | 1001-1600 cm2
25.475.1104 | 267-104 | 1601-2500 cm2
25.475.1105 | 267-105 | 2501-3600 cm2
25.475.1106 | 267-106 | 3601-4500 cm2
25.475.1200 | 267-200 | Toplayıcı menfez (Tek sıra kanatlı) Alümünyumdan imal edilmiş, en az 22 mm çerçeveli, tek sıra hareketli kanatlı, istenilen renkte boyalı, ayar tertibatı, sızdırmazlık malzemeleri ile birlikte ,yerine montajı yapılıp çalışır halde teslimi .
25.475.1201 | 267-201 | 100- 500 cm2
25.475.1202 | 267-202 | 501-1000 cm2
25.475.1203 | 267-203 | 1001-1600 cm2
25.475.1204 | 267-204 | 1601-2500 cm2
25.475.1205 | 267-205 | 2501-3600 cm2
25.475.1206 | 267-206 | 3601-4500 cm2
25.475.1300 | 267-400 | Sabit kanatlı (lineer) Menfez Alümünyumdan imal edilmiş, en az 22 mm çerçeveli, sabit kanatlı , istenilen renkte boyalı, sızdırmazlık malzemeleri ile birlikte, çalışır halde teslimi .
25.475.1301 | 267-401 | 500 cm2 ye kadar
25.475.1302 | 267-402 | 1000 cm2.ye kadar
25.475.1303 | 267-403 | 1600 cm2.ye kadar
25.475.1304 | 267-404 | 2500 cm2.ye kadar
25.475.1305 | 267-405 | 3600 cm2.ye kadar
25.475.1306 | 267-406 | 4500 cm2 ye kadar
25.475.4000 | 268-000 | ANEMOSTAD: (Ölçü: Ad.)
25.475.4100 | 268-100 | Kanat aralar sabit dairsel şekilli Alüminyum anemostat Alüminyumdan imal edilmiş , difüzör, çerçeve ve kanat gurubundan oluşmuş , yaylı bir düzenek ile kanat grubu ayrılabilir, elektrostatik toz boyalı , 0,6mm galvanizli sacdan anemostat kutulu , esnek kanal takılaibilmesi için uygun ölçülerde boğazı olan, dairesel anemostadın yerine montajı . Boyun Çapı
25.475.4101 | 268-101 | 6"-15 cm.ye kadar
25.475.4102 | 268-102 | 8"-20 cm.ye kadar
25.475.4103 | 268-103 | 10"-25 cm.ye kadar
25.475.4104 | 268-104 | 12"-30 cm.ye kadar
25.475.4105 | 268-105 | 14"-35 cm.ye kadar
25.475.4106 | 268-106 | 16"-40 cm.ye kadar
25.475.4107 | 268-107 | 18"-45 cm.ye kadar
25.475.4108 | 268-108 | 20"-50 cm.ye kadar
25.475.4200 | 268-200 | Kanat aralar sabit dairsel şekilli DKP/Gazlvanizli sacdan anemostat DKP veya Galvanizli sacdam imal edilmiş, difüzör, çerçeve ve kanat gurubundan oluşmuş, yaylı bir düzenek ile kanat grubu ayrılabilir, elektrostatik toz boyalı , 0,6mm galvanizli sacdan anemostat kutulu, esnek kanal takılabilmesi için uygun ölçülerde boğazı olan dairesel anemostadın yerine montajı . Boyun Çapı
25.475.4201 | 268-201 | 6"-15 cm.ye kadar
25.475.4202 | 268-202 | 8"-20 cm.ye kadar
25.475.4203 | 268-203 | 10"-25 cm.ye kadar
25.475.4204 | 268-204 | 12"-30 cm.ye kadar
25.475.4205 | 268-205 | 14"-35 cm.ye kadar
25.475.4206 | 268-206 | 16"-40 cm.ye kadar
25.475.4207 | 268-207 | 18"-45 cm.ye kadar
25.475.4208 | 268-208 | 20"-50 cm.ye kadar
25.475.4300 |  | Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat Alüminyumdan imal edilmiş , difüzör, çerçeve ve kanat gurubundan oluşmuş , yaylı bir düzenek ile kanat grubu ayrılabilir , elektrostatik toz boyalı , 0,6mm galvanizli sacdan anemostat kutulu ,esnek kanal takılaibilmesi için uygun ölçülerde boğazı olan kare anemostadın yerine montajı . (Ölçüler yaklaşık olup , 10 mm farklılık gösterebilir )
25.475.4301 |  | 150x 150
25.475.4302 |  | 225x 225
25.475.4303 |  | 300x 300
25.475.4304 |  | 375x 375
25.475.4305 |  | 450x 450
25.475.4306 |  | 525x 525
25.475.4307 |  | 600x 600
25.475.4400 |  | Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat DKP ya da Galvanizli sacdam imal edilmiş ,elektrostatik toz boyalı, difüzör, çerçeve ve kanat gurubundan oluşacak , yaylı bir düzenek ile kanat grubu ayrılabilir olacak , 0,6 mm galvanizli sacdan anemostat kutulu ,esnek kanal takılaibilmesi için uygun ölçülerde boğazı olan kare anemostadın yerine montajı . (Ölçüler takribi olup , 10 mm farklılık gösterebilir )
25.475.4401 |  | 150x 150
25.475.4402 |  | 225x 225
25.475.4403 |  | 300x 300
25.475.4404 |  | 375x 375
25.475.4405 |  | 450x 450
25.475.4406 |  | 525x 525
25.475.4407 |  | 600x 600
25.475.6000 | 268-300 | Üfleme Anemostat/Menfez damperi Alümünyum veya sacdan, imal edilmiş, elektrostatik toz boyalı , anemostat ya da menfezlerin iç kısmına hava debisini ayarlamak üzere takılacak, dışardan bir kol veya vida ile kumanda edilebilir, zıt kanatlı damperin temini, yerine montajı
25.475.6001 | 268-301 | 100- 500 cm2
25.475.6002 | 268-302 | 501- 1000 cm2
25.475.6003 | 268-303 | 1001- 1600 cm2
25.475.6004 | 268-304 | 1601- 2500 cm2
25.475.6005 | 268-305 | 2501- 3600 cm2
25.475.6006 | 268-306 | 3601- 4500 cm2
25.475.6200 | 267-300 | Emiş Anemostat/Menfez damperi Alümünyum veya sacdan imal edilmiş, elektrostatik toz boyalı ,anemostat ya da menfezlerin iç kısmına hava debisini ayarlamak üzere takılacak, dışardan bir kol veya vida ile kumanda edilebilir, paralel kanatlı damperin temini, yerine montajı.
25.475.6201 | 267-301 | 100- 500 cm2
25.475.6202 | 267-302 | 501-1000 cm2
25.475.6203 | 267-303 | 1001-1600 cm2
25.475.6204 | 267-304 | 1601-2500 cm2
25.475.6205 | 267-305 | 2501-3600 cm2
25.475.6206 | 267-306 | 3601-4500 cm2
25.475.6500 | 268-900 | Gemici Tipi anemostat (Ölçü:Ad.) Banyo ve W.C. Hava emişleri için , aluminyum veya DKP sacdan sıvama yöntemi ile imal edilmiş fırın boyalı olan , gemici tipi anemostatların iş yerinde temini, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere usulüne uygun olarak montajı ve çalışır durumda teslimi.
25.475.6501 | 268-901 | ø 100 mm
25.475.6502 | 268-902 | ø 125 mm
25.475.6503 | 268-903 | ø 150 mm
25.475.6504 | 268-904 | ø 200 mm
25.475.7100 | 268-500 | Lineer (Slot) Difüzörler (Ölçü : m) Onaylı projesine göre ; alüminyumdan imal edilmiş, hava çıkış ağızlarında yönlendirici kanatçıkları , slotlar arası hava çıkış genişliği en az 20 mm olacak, hava debisi ayarı için difüzör arkasında plastik kayar damperi, difüzeör yüzeyi beyaz renk fırın boyalı olacaktır. Lineer difüzörün arkasında galvaniz sacdan mamul plenum kutusu bulunacak ve kutu üzerine esnek kanal bağlamak için uygun çapta boğaz açılacaktır. Lineer difüzörlerin iş yerinde temini, her türlü montaj malzemesi dahil olmak üzere, montajı ve çalışır durumda teslimi.
25.475.7101 | 268-501 | Bir Slotlu lineer difuzör
25.475.7102 | 268-502 | İki Slotlu lineer difuzör
25.475.7103 | 268-503 | Üç Slotlu lineer difuzör
25.475.7104 | 268-504 | Dört Slotlu lineer difuzör
25.475.7200 | 268-700 | Türbülanslı (Swril) tip difüzörler (Ölçü :Ad) DKP sac malzemeden üretilmiş, yüzey temizleme işlemini takiben fosfatlama işlemine tabi tutulmuş , elektrostatik toz boya ile boyanmış , ısıtma ve soğutma şartlarında en uygun üfleme formunu sağlayacak şekilde ayarlanabilen plastik kanatlı olan, dirfüzör kutusu 0,6 mm galvanizli sacdan imal edilen ,tavan montaj için üzerinde dört adet bağlantı elemanı bulunan, kutusu içeriden en az 6 mm kalınlıkta akustik izole ile izole edilmiş olan 4 metre ye kadar üfleme için imal edilmiş difüzörün temini çalışır halde yerine montajı.
25.475.7201 | 268-701 | 300x300 mm
25.475.7202 | 268-702 | 400x400 mm
25.475.7203 | 268-703 | 500x500 mm
25.475.7204 | 268-704 | 600x600 mm
25.475.8100 | 269-000 | PANJUR: (Ölçü: m2.). Menfezlere takılmak üzere, onanlı detay resmine göre imali, çerçevesi, boyası, montajı, vb. teferruatı dahil, tam ve tekmil.
25.475.8101 | 269-101 | Galvanizli sacdan
25.475.8102 | 269-103 | Alüminyumdan
25.475.8200 | 270-000 | TEL KAFES: (Ölçü: m2.) Menfezlere takılmak üzere en az 1ø mm.lik galvanizli telden tel kafesin temini, çerçevesi ve yerine montajı dahil tam ve tekmil.
25.475.8300 | 271-000 | JALUZİ (Havalandırma Sistemlerinde Kullanılmak Üzere) (Ölçü: m2.). Havalandırma sistemlerinde, onaylı projesine uygun olarak, tek yönlü hava akışını sağlayan, sisteminin çalışmadığı durumlarda hava akışını haraketli kanaltları vasıtası ile kesen jaluzinin temini , yerine montajı.
25.475.8301 | 271-100 | Galvanizli sacdan jaluzi
25.475.8302 | 271-200 | Alüminyumdan jaluzi
25.480.1000 | 264-000 | SES ABSORBERLERİ: (Ölçü: m2)
25.480.1100 | 264-300 | Ses yutumlu Cam yünü ile Isı yalıtımlı alüminyum-polyester laminasyonlu tam esnek (flexible) hava kanalları; TSE TS EN 13180 uygunluk belgesine sahip, Helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli, çelik tel üzerine perforeli alüminyum ve polyester laminasyonlu şeritlerin sarılmasıyla üretilen, -30⁰C ile +150⁰C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen, azami +3000 Pa kullanım basıncına mukavim , içinden en fazla 30 m/s hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi alüminyum , tam esnek ,16 kg/m³ yoğunluklu, 2,5cm kalınlığında şilte tipi cam yünü ile izole edildikten sonra alüminyum polyester laminasyonlu malzeme ile ceketlenmiş, TS EN 13501-1 göre, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik; Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1’e göre yanıcılık sınıfları Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları listesinde zor yanıcı veya zor alevlenici sınıfında olduğu akredite laboratuvarlar tarafından belgelenmiş ve ayrıca ses yutum özellikleri laboratuvarlarca raporlanmış ısı ve ses yalıtımlı tam esnek hava kanalının temini ve yerine montajı.
25.480.1200 | 264-400 | Kulisli tip ses absorberleri : Ses sönümleme absorberi klima ve havalandırma sistemlerinde oluşan gürültüyü önlemek amaçlı, hava kanalı içine, kulisler dikdörtgenler prizması şeklinde olacak, aralıkları ve montajları deformasyonu önleyecek şekilde olup ses yutum prensiplerine uygun şekilde imal edilen, fan gürültüsünü sönümleyen ve aralarında en çok 20 cm mesafe olan düz ses emici elemanlardan oluşan, sönümleme elemanları inorganik yanmaz mineral yünü olan, yüzeyi dokunmuş neme ve aşınmaya dayanıklı malzemeden olan, dolgu olarak 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levhalardan oluşan, yüzeyi 12 m/sn.lik hava hızına kadar olabilecek partikül aşınmalarını önleyecek şekilde cam tülü ile kaplanmış, DIN 4102 normuna uygun A sınıfı yanmaz yalıtım malzemeleri ile 0,65 mm bükümlü galvaniz saçtan kuşaklanacaktır; ödemede her kulisin dışarıdan görülen 6 yüzlü dış yüzeyi esas alınarak alan hesaplanacak ve kullanılan kulis sayısı ile çarpılarak bulunacaktır.
25.480.1201 | 264-401 | 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü ile 2,5 cm kalınlığında
25.480.1202 | 264-402 | 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü ile 5 cm kalınlığında
25.480.1300 | 265-000 | KANAL İZOLESİ: (Ölçü: m2: ) Hava kanallarının aşağıda belirtilen kalınlıkta ve özellikteki levhalarla izolesi, köşelerin köşebentlerle takviyesi, 03-04 m. ara ile çemberlenmesi her türlü malzeme ve işçilik dahil..
25.480.1301 | 265-100/A | 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha
25.480.1302 | 265-200/B | 5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha
25.480.1303 | 265-300/C | 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha
25.480.1304 | 265-400/D | 5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha
25.480.1400 | 265-500 | Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı: (Ölçü: m2) TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, bir yüzü aluminyum folyo kaplı cam yünü şilte/ levha ve taşyünü levhalarla hava kanallarında ısı yalıtımı için, kanal dış yüzeylerinin toz veya pisliklerden temizlenmesi, kanal genişliğine bağlı olarak iki veya daha fazla sıra kanal boyunda ise 50 cm. ara ile olmak üzere özel yapılmış kendinden yapışkan tabanlı yalıtım tespit pimlerinin yapıştırılması, bir yüzü alüminyum folyo kaplı fabrikasyon cam yünü veya taş yünü yalıtım malzemesinin folyolu yüzü dışa gelecek şekilde pimlere geçirilerek tespiti, tespit pullarının pim üzerine takılarak sıkıştırılması, pimlerin taşan uçlarının kesilmesi, levhanın veya şiltenin enine ve boyuna tüm birleşim yerleri kendinden yapışkanlı 10 cm genişliğinde takviyeli özel alüminyum folyo bant ile yapıştırılarak kapatılması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması.
25.480.1401 | 265-503 | 5,0 cm kalınlıkta 24 kg/m³ yoğunlukta cam yünü şilte
25.480.1402 | 265-501 | 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha
25.480.1403 | 265-506 | 3,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha
25.480.1404 | 265-507 | 4,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha
25.480.1405 | 265-502 | 5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha
25.480.1406 | 265-504 | 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha
25.480.1407 | 265-508 | 3,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha
25.480.1408 | 265-509 | 4,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha
25.480.1409 | 265-505 | 5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha
25.480.1500 | 265-600 | Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal yalıtımı: (Ölçü: m²) TS EN 14304, standardına göre üretilmiş, CE işaretli, ısıl iletkenliği 0ºC'de en az 0.040 W/(m.K), su buharı difüzyon direnç katsayısı µ ≥ 7000 en az B, s3-d0 olan, elastomerik kauçuk köpüğünden üretilmiş yalıtım malzemesi ile, yalıtım yapılacak olan kanal yüzeyindeki toz veya kirlerin temizlenmesi kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara kauçuk köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürüldükten sonra yapıştırılması, elastomerik kauçuk köpük levhalarının ek yerlerinin kendinden yapışır elastomerik kauçuk bant ile birleştirilmesi; tesisatın askı sistemleri ile desteklenmesi gereken yerlerde oluşabilecek ısı köprülerinin önlenmesi ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için malzeme ile askı çubukları arasına ilave elastomerik kauçuk köpüğü kullanılması, dış ortamlardaki kullanımlarda yalıtım malzemesinin üzerine sac kaplama yapılmayacaksa, dış etkenlerden korunmak için iki kat özel imal edilmiş "UV" koruma boyası sürülmesi, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (sülyen boya, UV boyası ve askı çubukları bedeli hariç) Not : Ayrıca kaplama malzemesi kullanılması durumunda ilgili BFT pozlarından ödenir. Kalınlık
25.480.1501 | 265-601 | 9 mm Levha
25.480.1502 | 265-602 | 13 mm Levha
25.480.1503 | 265-603 | 19 mm Levha
25.480.1504 | 265-604 | 25 mm Levha
25.480.1505 | 265-605 | 32 mm Levha
25.480.1506 | 265-606 | 40 mm Levha
25.480.1507 | 265-607 | 50 mm Levha
25.480.1600 | 265-700 | Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü yalıtım levhası ile iç ve dış mekanlarda kanal yalıtımı (Ölçü:m²) TS EN 14304, standardına göre üretilmiş, CE işaretli, Isıl iletkenliği 0ºC'de ≤ 0.040W/(m.K), su buharı difüzyon direnç katsayısı (µ) ≥ 7.000, yangına tepki sınıfı en az B, s3-d0 olan elastomerik kauçuk köpük levha üzerine fabrikasyon olarak toplam 250 mikron kalınlığında Alüminyum Kompozit Film lamine edilmiş yalıtım malzemesi ile, yalıtımı yapılacak kanalın yüzeyindeki pas, toz ve kirlerin temizlenmesi, kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürüldükten sonra sırasıyla alt, yan ve üst yüzeylerin kaplanması ve kenarların da tutturulması, bunu takiben kanal boyunca oluşan ek yerlerinin 50 mm genişlikteki kendinden yapışkanlı alüminyum bantla birleştirilerek tam sızdırmazlık sağlanması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajının yapılması. Levha genişliği Et Kalınlığı
25.480.1601 | 265-701 | 1000 9 mm
25.480.1602 | 265-702 | 1000 13 mm
25.480.1603 | 265-703 | 1000 19 mm
25.480.1604 | 265-704 | 1000 25 mm
25.480.1605 | 265-705 | 1000 32 mm
25.480.1606 | 265-706 | 1000 40 mm
25.480.1607 | 265-707 | 1000 50 mm
25.480.1700 | 265-800 | Polietilen Köpüğü Prefabrik Levhalar ile Isı Yalıtımı (Ölçü: m².) TS EN 14313 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, ısıl iletkenliği 0°C' de en az 0,050 W/(m.K), su buharı difüzyon direnç katsayısı (µ) ≥ 3.000, yangına tepki sınıfı en az E olan kaplamasız polietilen köpüğünden üretilmiş prefabrik levha yalıtım malzemesi ile yalıtılacak kanal yüzeylerinin toz, pas ve kirden arındırıldıktan sonra özel yapıştırıcısı ile, hem polietilen ısı yalıtım levhasına hem de kanal dış yüzeylerine 250 gr/m2.sarfiyatla yapıştırılması ve yapıştırma işlemini takiben ek yerlerinin kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant veya ip takviyeli PVC bant ile birleştirilmesi, tesisatın askı sistemleri ile desteklenmesi gereken yerlerde oluşabilecek ısı köprülerinin önlenmesi ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için malzeme ile askı çubukları arasına ilave polietilen köpüğü yalıtım levhası kullanılması; polietilen köpüğü ısı yalıtım levhalarının dış ortamlardaki kullanımlarda yalıtım malzemesinin üzerine sac kaplama yapılmayacaksa, dış etkenlerden korunmak için iki kat özel imal edilmiş "UV" koruma boyası sürülmesi, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (UV boyası ve askı çubukları bedeli hariç) Not : Ayrıca kaplama malzemesi kullanılması durumunda ilgili BFT pozlarından ödenir. Et Kalınlığı
25.480.1701 | 265-802 | 10 mm.
25.480.1702 | 265-803 | 15 mm.
25.480.1703 | 265-804 | 20 mm.
25.480.1704 | 265-805 | 30 mm.
25.480.1750 | 265-900 | Bir Yüzü Alüminyum Folyo Kaplı Polietilen Köpüğü Prefabrik Levhalar İle Isı Yalıtımı (Ölçü: m².) TS EN 14313 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, Isıl iletkenliği 0°C' de en az 0,050 W/(m.K), su buharı difüzyon direnç katsayısı (µ) en az 3.000, yangına tepki sınıfı en az E olan bir yüzü en az 25 mikron kalınlığında alümyum folyo kaplı polietilen köpüğünden üretilmiş prefabrik levha yalıtım malzemesi ile yalıtılacak kanal yüzeylerinin toz, pas ve kirden arındırıldıktan sonra özel yapıştırıcısı ile, hem polietilen ısı yalıtım levhasına hem de kanal dış yüzeylerine 250 gr/m2.sarfiyatla yapıştırılması ve yapıştırma işlemini takiben ek yerlerinin kalınlıktaki kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile birleştirilmesi, tesisatın askı sistemleri ile desteklenmesi gereken yerlerde oluşabilecek ısı köprülerinin önlenmesi ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için malzeme ile askı çubukları arasına ilave polietilen köpüğü yalıtım levhası kullanılması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. Et Kalınlığı
25.480.1751 | 265-902 | 10 mm.
25.480.1752 | 265-903 | 15 mm.
25.480.1753 | 265-904 | 20 mm.
25.480.1754 | 265-905 | 30 mm.
25.480.1800 | 265-1000 | Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan Alüminyum Folyo Film Kaplı Kauçuk Köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda kanal yalıtımı (Ölçü:m².) TS EN 14313 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, Isıl iletkenliği 0ºC'de en az 0.040W/(m.K), su buharı difüzyon direnç katsayısı (µ) ≥ 7000 yangına tepki sınıfı en az B, s3-d0 olan elastomerik kauçuk köpük levha üzerine fabrikasyon olarak toplam 50 ila 100 mikron kalınlığında Alüminyum Kompozit Film lamine edilmiş yalıtım malzemesi ile, yalıtımı yapılacak kanalın yüzeyindeki pas, toz ve kirlerin temizlenmesi, kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürüldükten sonra sırasıyla alt, yan ve üst yüzeylerin kaplanması ve kenarların da tutturulması, bunu takiben kanal boyunca oluşan ek yerlerinin 50mm genişlikteki kendinden yapışkanlı alüminyum bantla birleştirilerek tam sızdırmazlık sağlanması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajının yapılması. Not : Dış ortamlardaki kullanımlarda yalıtım malzemesinin üzerine, dış etkenlerden korunmak için sac kaplama yapılacak ve BFT 25.400.9000'den ödeme yapılacaktır. Levha genişliği Et Kalınlığı
25.480.1801 | 265-1001 | 1000 9
25.480.1802 | 265-1002 | 1000 13
25.480.1803 | 265-1003 | 1000 19
25.480.1804 | 265-1004 | 1000 25
25.480.1805 | 265-1005 | 1000 32
25.480.1806 | 265-1006 | 1000 40
25.480.1807 | 265-1007 | 1000 50
25.480.1850 | 265-2000 | Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı: Isıl iletkenliği 0°C'de λ≤0,40 W/m.K (TS EN 12667 - DIN 52612), su buharı difüzyon direnç katsayısı µ≥7000 (TS EN 12086 - DIN 52615), TS EN 13501-1'e göre yangına tepki sınıfı C olan, ortalama yoğunluğu 40-75 kg/m³, kapalı hücre yüzdesi en az %90 olan ve üzeri toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü alüminyum folyo ile kaplanmış, ekstrüzyon metodu ile üretilen esnek elastomerik kauçuk köpüğü ile -60 ile +85°C sıcaklık aralığındaki soğuk ve ılık yüzeylerde ısı yalıtımı yapılması, yalıtımı yapılacak kanalın yüzeyindeki pas, toz ve kirlerin temizlenmesi, kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara özel geliştirilmiş yapıştırıcısı sürüldükten sonra sırasıyla alt, yan ve üst yüzeylerin kaplanması ve kenarların da tutturulması, bunu takiben kanal boyunca oluşan ek yerlerinin 140 mikron kalınlıktaki, 35/50 mm genişlikteki kendinden yapışkanlı alüminyum bantla birleştirilerek tam sızdırmazlık sağlanması, yalıtımının, özel geliştirilmiş yapıştırıcısı ve kendinden yapışkanlı alüminyum bant kullanılarak uygulanması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. yalıtım malzemeleri 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır. NOT: UV dayanımlı alüminyum folyo kaplama sayesinde, UV koruyucu boyası kullanılmaz. Yukarıda verilen yangın sınıfı ile m ve l değerleri test raporları ile kanıtlanacaktır. Levha Genişliği (mm) Et kalınlığı(mm)
25.480.1851 | 265-2001 | 1000 10
25.480.1852 | 265-2002 | 1000 13
25.480.1853 | 265-2003 | 1000 19
25.480.1854 | 265-2004 | 1000 25
25.480.1855 | 265-2005 | 1000 32
25.480.1856 | 265-2006 | 1000 40
25.480.1857 | 265-2007 | 1000 50
25.480.2000 | 266-000 | AKUSTİK YALITIM: (Ölçü: m2: ). Projesinde akustik yalıtımın yapılacağı gösterilen kanalların ses sönümlemesi için iç kısımlarının tip detay resimlerinde gösterildiği şekilde, yalıtım malzemesi ile gerekli kalınlıkta yalıtımı, uygulama için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil.
25.480.2100 | 266-400 | Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik yalıtımı: (Ölçü: m2.) TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, projesinde akustik yalıtımın yapılacağı gösterilen kanalları ses sönümlemesi için, kanal iç yüzeylerinin toz ve yağ pisliklerinden temizlenmesi, kendi genişliğine bağlı olarak iki veya daha fazla sıra, kanal boyundan ise, 50 cm. ara ile olmak üzere özel yapılmış kendinden yapışkan tabanlı yalıtım tespit pimlerinin yapıştırılması, bir yüzü fabrikasyon akrilen kaplanmış cam yünü şilte veya cam tülü kaplanmış cam yünü levha veya taş yünü levhaların, akrilen veya cam tülü kaplı yüzeyi içe gelecek şekilde pimlere geçirilerek tespiti, tespit pullarının pim üzerine takılması, pimlerin taşan uçlarının kesilmesi, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajının yapılması.
25.480.2101 | 266-407 | 1,5 cm kalınlıkta 24 kg/m³ yoğunlukta akrilen kaplı cam yünü şilte
25.480.2102 | 266-404 | 2,5 cm kalınlıkta 24 kg/m³ yoğunlukta akrilen kaplı cam yünü şilte
25.480.2103 | 266-401 | 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha
25.480.2104 | 266-402 | 3,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha
25.480.2105 | 266-403 | 5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha
25.480.2106 | 266-405 | 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı taş yünü levha
25.480.2107 | 266-406 | 5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı taş yünü levha
25.480.2200 | 266-500 | Poliüretan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması: (Ölçü: m2). Projesinde akustik yalıtımın yapılacağı gösterilen havalandırma kanallarının ses izolasyonu için, kanal iç yüzeylerinin toz, yağ ve kirden temizlenmesi; kanal kesiti ve hava debilerine uygun olarak seçilen, 75-100 kg/m³ yoğunlukta, yüzeyinde alev ilerlemeyen, kendinden sönümlü, TS EN 13501-1+A1 'e göre yangına tepki sınıfı C olan ve ısı iletkenlik katsayısı λ (40ºC) ≤ 0.040 W/mK olan poliüretan köpük levhaların, önce inceltici ile karıştırılan yapıştırıcının kanal iç cidarlarına metrekare sarfiyatı 0,5 litre olacak şekilde sürülmesinden sonra, kanal iç cidarına düzgünce yapıştırılması, iş yerinde temini ve montajının yapılması. Not: Yukarıda verilen yangın mukavemeti ile ve λ değerleri test raporlarıyla kanıtlanacaktır. Yalıtım kalınlığı
25.480.2201 | 266-501 | 6 mm.
25.480.2202 | 266-502 | 10 mm.
25.480.2203 | 266-503 | 15 mm.
25.480.2204 | 266-504 | 20 mm.
25.480.2205 | 266-505 | 25 mm.
25.485.1000 | 167-1000 | FAN COİL CİHAZLARI (Ölçü: ad) ​Isıtma ve soğutmada kullanılabilen , 220 V,50 Hz tek milli veya çift milli,üç devirli elektrik motorları ile tahrik edilen,dinamik ve statik olarak balansı alınmış sık kanatlı radyal fanlar ile çalışacaklardır. Hava emişinde temizlenebilir filtreye haiz olacaktır.Serpantinler bakır boruların mekanik olarak şişirilerek alüminyum lamellerin sıkı bir şekilde geçirilmesi ve bu şekilde sıkı bir mekanik bağ oluşturulması esasına göre imal edilmiş olacaktır. . Serpantin altında yoğuşmayı biriktiren drenaj tavası ve bağlantısı bulunacak olup, yoğuşma suyu ile temaslı kısımlar korozyona karşı korunmuşve ses ve ısıl performansın iyileştirilmesi amacı ile izolasyonlu olacaktir. Fan-coil cihazlarının tüm bağlantılarının yapılarak onaylı projesine uygun temini ve çalışır halde yerine montajı yapılacaktır. NOT: 18-20 °C hava girişinde 90/70 °C sıcak suda vereceği ısı cihaz kapasitesine esas olacaktır.
25.485.1100 | 167-1100 | Kasetli Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı
25.485.1101 | 167-1101 | 3000 Kcal/h
25.485.1102 | 167-1102 | 4000 Kcal/h
25.485.1103 | 167-1103 | 5000 Kcal/h
25.485.1104 | 167-1104 | 6000 Kcal/h
25.485.1105 | 167-1105 | 7000 Kcal/h
25.485.1106 | 167-1106 | 8000 Kcal/h
25.485.1107 | 167-1107 | 10000 Kcal/h
25.485.1108 | 167-1108 | 12500 Kcal/h
25.485.1109 | 167-1109 | 15000 Kcal/h
25.485.1110 | 167-1110 | 17500 Kcal/h
25.485.1111 | 167-1111 | 20000 Kcal/h
25.485.1200 | 167-1200 | Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazi
25.485.1201 | 167-1201 | 3000 kcal/h
25.485.1202 | 167-1202 | 4000 kcal/h
25.485.1203 | 167-1203 | 5000 kcal/h
25.485.1204 | 167-1204 | 6000 kcal/h
25.485.1205 | 167-1205 | 7000 kcal/h
25.485.1206 | 167-1206 | 8000 kcal/h
25.485.1207 | 167-1207 | 10000 kcal/h
25.485.1208 | 167-1208 | 12500 kcal/h
25.485.1209 | 167-1209 | 15000 kcal/h
25.485.1210 | 167-1210 | 17500 kcal/h
25.485.1211 | 167-1211 | 20000 kcal/h
25.485.1300 | 167-1300 | Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı Cihazın tavasında yoğuşan suyun boşaltılması amacıyla kullanılacak drenaj pompası, cihaz içinde olacak ve en az 500 mm basma yüksekliğine kadar çalışabilecektir. Fancoiller yüksek kalite galvaniz çelik gövdeli olacaktır. Gövde dar asma tavan yüksekliklerinde montaja imkan sağlıyabilmesi için cihaz yüksekliği 300 mm'den daha fazla olmayacaktır. Cihazin diğer özellikleri BFT 25.485.1000'de tanımlanmıştır.
25.485.1301 | 167-1302 | 4000 kcal/h
25.485.1302 | 167-1303 | 5000 kcal/h
25.485.1303 | 167-1304 | 6000 kcal/h
25.485.1304 | 167-1305 | 7000 kcal/h
25.485.1305 | 167-1306 | 8000 kcal/h
25.485.1306 | 167-1307 | 10000 kcal/h
25.485.1307 | 167-1308 | 12500 kcal/h
25.485.1308 | 167-1309 | 15000 kcal/h
25.485.1309 | 167-1310 | 17500 kcal/h
25.485.1310 | 167-1311 | 20000 kcal/h
25.485.2000 | 167-2000 | 4 Borulu Fancoil Cihazları Fan Coil Cihazı Diğer özellikleri BFT 25.485.1000'deki Fan-coil çeşitlerinde aynı olmak üzere ilgili pozun montajlı birim fiyatları %20 arttırılarak , montaj bedelleri arttırılmadan uygulanır.
25.485.7000 |  | Fan Coil Hortum Seti (birim :ad) Örgüsüz tipler için PN10, Örgülü Tipler için PN16 basınç sınıfına uygun, hortumu ve örgüsü AISI304 paslanmaz çelikten, bağlantı yeri, fancoil vanası ve hatta yapılacak montaj yeri gözetilerek, nikel kaplı karbon çelikten mamul, rakorlu veya nipelli, ısı kayıplarını önlemek için üzerinde en az 9 mm kauçuk izolasyon yapılmış ve izolasyon sonlarında plastik muhafazaları bulunan, TSE EN 10380' e uygun esnek metal hortumun temini ve yerinde montajı
25.485.7100 |  | Örgüsüz tipte Fan Coil Hortum Seti
25.485.7101 |  | 1/2" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 30 - 49 cm uzunluğunda
25.485.7102 |  | 1/2" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 50 - 69 cm uzunluğunda
25.485.7103 |  | 1/2" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 70 - 90 cm uzunluğunda
25.485.7104 |  | 3/4" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 30 - 49 cm uzunluğunda
25.485.7105 |  | 3/4" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 50 - 69 cm uzunluğunda
25.485.7106 |  | 3/4" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 70 - 90 cm uzunluğunda
25.485.7107 |  | 1" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 30 - 49 cm uzunluğunda
25.485.7108 |  | 1" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 50 - 69 cm uzunluğunda
25.485.7109 |  | 1" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 70 - 90 cm uzunluğunda
25.485.7200 |  | Örgülü Tipte Fan Coil Hortum Seti
25.485.7201 |  | 1/2" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda
25.485.7202 |  | 1/2" bağlantı çaplı örgülü tip 50 - 69 cm uzunluğunda
25.485.7203 |  | 1/2" bağlantı çaplı örgülü tip 70 - 90 cm uzunluğunda
25.485.7204 |  | 3/4" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda
25.485.7205 |  | 3/4" bağlantı çaplı örgülü tip 50 - 69 cm uzunluğunda
25.485.7206 |  | 3/4" bağlantı çaplı örgülü tip 70 - 90 cm uzunluğunda
25.485.7207 |  | 1" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda
25.485.7208 |  | 1" bağlantı çaplı örgülü tip 50 - 69 cm uzunluğunda
25.485.7209 |  | 1" bağlantı çaplı örgülü tip 70 - 90 cm uzunluğunda
25.489.1000 |  | Split Klima Cihazları:(Ölçü: Ad.) (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4 ) Kompresörü DC İnverterli, ısı pompası (Heat-pump) özelliğine sahip, soğutma ve ısıtma enerji sarfiyat sınıfı A olan, elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliği olan ve elektrik kesintisinden sonra elektrik geldiğinde aynı ayarda çalışmaya devam eden, ortam sıcaklığını değiştirmeden nem alma özelliği olan, çalışma sıcaklık aralığı -7°C ile +43°C arasında, sezonsal enerji verimliliği SEER en az 5.8 , SCOP en az 4 olan split klimanın iç ve dış ünite, üniteler arası bakır borulama, drenaj hattı, elektrik hattı gibi donanımları ile yerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.
25.489.1100 |  | Duvar Tipi Split klimalar
25.489.1101 |  | Soğutma kapasitesi (nom):2.5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):2.8 kW.
25.489.1102 |  | Soğutma kapasitesi (nom):3.3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3.5 kW.
25.489.1103 |  | Soğutma kapasitesi (nom):5. kW., ısıtma kapasitesi (nom):5.5 kW.
25.489.1104 |  | Soğutma kapasitesi (nom):6 kW., ısıtma kapasitesi (nom):6,4kW.
25.490.0000 | 280-1000 | DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ (Ölçü:Ad.) Onaylı projesine uygun olarak belirtilen kapasitelere göre , bir dış üniteye değişik tip ( kaset, tavan, kanallı, yer, duvar tipleri vb ) birden çok sayıda iç ünitenin bağlanabilen, soğutma ve heat-pump olarak ısıtma yapabilen, değişken soğutkan debili klima sisteminin temini montajı, çalışır halde teslimi. Herbir dış ünite; kendisine bağlı iç ünitelerin içinde bulunduğu mahalin ihtiyacı olan soğutkan miktarını belirleyerek göndereceği sinyal ile alacağı bilgi doğrultusunda sisteme gönderilmesi gereken soğutkan miktarını değiştirerek, kapasite kontrolü yapabilecek , iç ünitelerinde kapasite kontrolü elektronik genleşme vanaları ile yapılırken, dış üniteler iç üniteden alacakları sinyal ile ihtiyaç duyulan soğutkan miktarını belirleyecek, mikro işlemcili kart vasıtası ile sisteme değişken debide soğutkan gönderebilecek, sistemde kullanılacak soğutkan ozon tabakasına zarar vermeyen çevre dostu R410 A olacaktır , tüm sisteme soğutkan gazı dolumu dahil çalışır halde yerinde teslimi yapılacaktır Drenaj boruları ilgili tesisat pozlarından, Panosu ve güç ve sinyal kabloları elektrik işleri birim fiyatlardan hesaplanacaktır.
25.490.1000 | 280-1100 | DIŞ ÜNİTE VEYA DIŞ ÜNİTE GRUBU (Ölçü:Ad.: ) Hava soğutmalı kondenserli, DC invertör kömpresörlü, dış ünite veya dış ünite grubun'dan birer adet sıvı ve gaz hattı olmak üzere tek hat üzerine , branşman parçaları ile değişik kapasite ve tipte iç üniteler bağalanabilen , Sezonsal verimlilikleri ise TS EN 14825 standardı ve Hava Isıtma Ürünleri, Soğutma Ürünleri, Yüksek Sıcaklık Proses Çillerleri ve Fankoil Üniteleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2016/2281/AB) (SGM: 2021/20) doğrultusunda en az SEER (Sezonsal Isıtma Etkinlik Katsayısı) 4,80 ve SCOP (Sezonsal Isıtma Etkinlik Katsayısı) 3,50 olan dış ünitenin temini ve hertürlü boru ve elektrik bağlantıları yapıldıktan sonra azot ile basınçlandırılıp, tüm sisteme soğutkan gazı dolumu dahil çalışır halde yerinde teslimi. -Nominal kapasite ve verim değerleri soğutmada İç Ortam:27 C KT/19 C YT Dış Ortam:35 CKT/24 CYT; ısıtmada Ortam:20 C KT/15 C YT Dış Ortam:7 CKT/6 CYT sıcaklıklarındaki ve boru uzunluğu 7,5 m.ve kot farkı 0 m.deki verilerdir. -Dış üniteler montajlarından sonra tesisatı N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınca çıkarılarak, bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir.
25.490.1100 | 280-1200 | TÜMÜ FREKANS KONTROLLÜ KOMPRESÖRLÜ DIŞ ÜNİTE VEYA DIŞ ÜNİTE GRUBU (Ölçü:Ad.: ) Hava soğutmalı kondenserli, kompresörlerinden tamamı frekans kontrollü DC inverter kompresörlü, dış ünite veya dış ünite grubu, diğer özellikleri BFT 25.490.1000 pozuna uygun olacaktır.
25.490.1101 | 280-1201 | Soğutma kapasitesi (nom):22 kW., ısıtma kapasitesi (nom):22 kW.
25.490.1102 | 280-1202 | Soğutma kapasitesi (nom):27 kW., ısıtma kapasitesi (nom):27 kW.
25.490.1103 | 280-1203 | Soğutma kapasitesi (nom):33 kW., ısıtma kapasitesi (nom):33 kW.
25.490.1104 | 280-1204 | Soğutma kapasitesi (nom):39 kW., ısıtma kapasitesi (nom):39 kW.
25.490.1105 | 280-1205 | Soğutma kapasitesi (nom):44kW., ısıtma kapasitesi (nom):44kW.
25.490.1106 | 280-1206 | Soğutma kapasitesi (nom):50 kW., ısıtma kapasitesi (nom):50 kW.
25.490.1107 | 280-1207 | Soğutma kapasitesi (nom):55 kW., ısıtma kapasitesi (nom):55kW.
25.490.1108 | 280-1208 | Soğutma kapasitesi (nom):61 kW., ısıtma kapasitesi (nom):61 kW.
25.490.1109 | 280-1209 | Soğutma kapasitesi (nom):66 kW., ısıtma kapasitesi (nom):66 kW.
25.490.1110 | 280-1210 | Soğutma kapasitesi (nom):73 kW., ısıtma kapasitesi (nom):73 kW.
25.490.1111 | 280-1211 | Soğutma kapasitesi (nom):78 kW., ısıtma kapasitesi (nom):78 kW.
25.490.1112 | 280-1212 | Soğutma kapasitesi (nom):84 kW., ısıtma kapasitesi (nom):84kW.
25.490.1113 | 280-1213 | Soğutma kapasitesi (nom):89kW., ısıtma kapasitesi (nom):89 kW.
25.490.1114 | 280-1214 | Soğutma kapasitesi (nom):94 kW., ısıtma kapasitesi (nom):94 kW.
25.490.1115 | 280-1215 | Soğutma kapasitesi (nom):100 kW., ısıtma kapasitesi (nom):100 kW.
25.490.1116 | 280-1216 | Soğutma kapasitesi (nom)105 kW., ısıtma kapasitesi (nom):105 kW.
25.490.1117 | 280-1217 | Soğutma kapasitesi (nom)110 kW., ısıtma kapasitesi (nom):110 kW.
25.490.1118 | 280-1218 | Soğutma kapasitesi (nom)115 kW., ısıtma kapasitesi (nom):115 kW.
25.490.1119 | 280-1219 | Soğutma kapasitesi (nom):120kW., ısıtma kapasitesi (nom):120 kW.
25.490.1120 | 280-1220 | Soğutma kapasitesi (nom):129 kW., ısıtma kapasitesi (nom):129 kW.
25.490.1121 | 280-1221 | Soğutma kapasitesi (nom):134 kW., ısıtma kapasitesi (nom):134 kW.
25.490.2000 | 280-2000 | İÇ ÜNİTELER (Ölçü:Ad.:.) Aşağıdaki tip ve kapasitelerde İç üniteler, hava dağılımını sağlayan difüzörlere sahip, fan motorlarının aşırı ısınmasına karşı sigorta korumaları olan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapabilen, uzun ömürlü yıkanabilir filtreye sahip, merkezi kumandadan kumanda edilebilir , tüm soğutkan dolumları ve bağlantıları ve yoğuşma bağlantıları yapılmış, çalışır vaziyette teslimi. -İç üniteler montajlarından sonra tesisat N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınca çıkarılarak bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. (Kapasiteler aralık olarak verilmiş olup üst kapasiteye kadar olan değerleri kapsar.)
25.490.2100 | 280-2100 | Duvar Tipi İç Ünite Duvara asılmak sureti ile kullanılabilen, hava yönlendirme kanatları ile aşağı /yukarı, sağa/sola yönlendirme yapabilen, iç ünitenin yerine montajı .
25.490.2101 | 280-2101 | Soğutma kapasitesi (nom):2 -2,5 KW ., ısıtma kapasitesi (nom):2,5 -3 KW
25.490.2102 | 280-2102 | Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3 -3,5 KW
25.490.2103 | 280-2103 | Soğutma kapasitesi (nom):3 -4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5 -4,5 KW
25.490.2104 | 280-2104 | Soğutma kapasitesi (nom):4 -5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW
25.490.2105 | 280-2105 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW
25.490.2106 | 280-2106 | Soğutma kapasitesi (nom):7 -9 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-10 KW
25.490.2200 | 280-2200 | Kaset Tipi İç Ünite Asma tavan boşluğu bulunan yerlerde asılmak sureti ile kullanılabilen, hava yönlendirme kanatları ile aşağı /yukarı, sağa/sola yönlendirme yapan, projedeki tipe uygun olarak, iki veya dört yöne üflemeli kaset tipi iç ünitenin yerine montajı , çalışır halde teslimi . -Ünitede standart min. 50 cm. (cihazın alt seviyesinden itibaren) yüksekliğe basabilen drenaj pompası bulunacaktır.
25.490.2201 | 280-2201 | Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW
25.490.2202 | 280-2202 | Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW
25.490.2203 | 280-2203 | Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW
25.490.2204 | 280-2204 | Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW
25.490.2205 | 280-2205 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -8,5 KW
25.490.2206 | 280-2206 | Soğutma kapasitesi (nom):7 -7,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-8,5 KW
25.490.2207 | 280-2207 | Soğutma kapasitesi (nom):7,5-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):8,5-9,5 KW
25.490.2208 | 280-2208 | Soğutma kapasitesi (nom):9,0 -11 KW ısıtma kapasitesi (nom) 9,9-12 KW
25.490.2209 | 280-2209 | Soğutma kapasitesi (nom):11-12 KW ısıtma kapasitesi (nom):12 -13 KW
25.490.2210 | 280-2210 | Soğutma kapasitesi (nom):12 -14 KW ısıtma kapasitesi (nom):13-16 KW
25.490.2211 | 280-2211 | Soğutma kapasitesi (nom):14-16 KW ısıtma kapasitesi (nom):16-19 KW
25.490.2300 | 280-2300 | Kanallı Tip İç Ünite Cihaz dışı statik hava basıncı minimum 30 Pa olan , kanal bağlanabilir iç ünitenin yerlerine montajı, çalışır halde teslimi .
25.490.2301 | 280-2301 | Soğutma kapasitesi (nom):1,5 -2 kW ısıtma kapasitesi (nom):1,9-2,5 kW
25.490.2302 | 280-2302 | Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 KW ısıtma kapasitesi (nom) :2,5-3 KW
25.490.2303 | 280-2303 | Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW
25.490.2304 | 280-2304 | Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5 -4,5 KW
25.490.2305 | 280-2305 | Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5 -6 KW
25.490.2306 | 280-2306 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW
25.490.2307 | 280-2307 | Soğutma kapasitesi (nom):7-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-10 KW
25.490.2400 | 280-2400 | Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite Cihaz dışı statik hava basıncı minimum 80 Pa olan, kanal bağlanabilir iç ünitenin , yerlerine montajı, çalışır halde teslimi .
25.490.2401 | 280-2401 | Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 kW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 kW
25.490.2402 | 280-2402 | Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW
25.490.2403 | 280-2403 | Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW
25.490.2404 | 280-2404 | Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW
25.490.2405 | 280-2405 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW
25.490.2406 | 280-2406 | Soğutma kapasitesi (nom):7-7,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-8,5 KW
25.490.2407 | 280-2407 | Soğutma kapasitesi (nom):7,5-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):8,5-9,9 KW
25.490.2408 | 280-2408 | Soğutma kapasitesi (nom):9,0-11 KW ısıtma kapasitesi (nom) 9,9-12 KW
25.490.2409 | 280-2409 | Soğutma kapasitesi (nom):11-12 KW ısıtma kapasitesi (nom):12-13 KW
25.490.2410 | 280-2410 | Soğutma kapasitesi (nom):12-14 KW ısıtma kapasitesi (nom):13-16 KW
25.490.2411 | 280-2411 | Soğutma kapasitesi (nom):14 -16 KW ısıtma kapasitesi (nom):16-19 KW
25.490.2500 | 280-2500 | Tavan Tipi İç Ünite Tavana monte edilmek sureti ile kullanılabilen, tavan tipi iç ünitenin yerlerine montajı, çalışır halde teslimi
25.490.2501 | 280-2501 | Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW
25.490.2502 | 280-2502 | Soğutma kapasitesi (nom):4 -5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW
25.490.2503 | 280-2503 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6-8,5 KW
25.490.2504 | 280-2504 | Soğutma kapasitesi (nom):7,0-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):8,5-10 KW
25.490.2600 | 280-2600 | Kabinli Döşeme Tipi İç Ünite Yere monte edilmek sureti ile kullanılabilen kabinli iç ünitenin yerlerine montajı, çalışır halde teslimi
25.490.2601 | 280-2601 | Soğutma kapasitesi (nom):2,2-2,8 KW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW
25.490.2602 | 280-2602 | Soğutma kapasitesi (nom):2,8 -3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,0-3,5 KW
25.490.2603 | 280-2603 | Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW
25.490.2604 | 280-2604 | Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW
25.490.2605 | 280-2605 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -8 KW
25.490.2700 | 280-2700 | Kabinsiz / Gizli Döşeme Tipi İç Ünite Yere monte edilmek sureti ile kabinsiz döşeme tipi iç ünitenin yerine montajı çalışır halde teslimi
25.490.2701 | 280-2701 | Soğutma kapasitesi (nom):2,2-2,8 KW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW
25.490.2702 | 280-2702 | Soğutma kapasitesi (nom):2,8-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,0-3,5 KW
25.490.2703 | 280-2703 | Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW
25.490.2704 | 280-2704 | Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW
25.490.2705 | 280-2705 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6-8 KW
25.490.5100 | 281-300 | DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ UZAKTAN KUMANDA CİHAZLARI (ÖLÇÜ :AD)
25.490.5101 | 281-301 | Kablolu Uzaktan Kumanda Cihazı İç ünitenin tüm fonksiyonlarını iç ünite ile arasındaki bir kablo bağlantısı ile kontrol edebilecek kumanda cihazının temini montajı ve çalışır halde teslimi .
25.490.5102 | 281-302 | Kablosuz Uzaktan Kumanda Cihazı ve Algılayıcı İç Ünitenin tüm fonksiyonlarını iç ünite ile arasında herhangi bir kablo bağlantısı bulunmaksızın kontrol edebilecek kumanda cihazı ve algılayıcı dahil, temini montajı ve çalışır halde teslimi
25.490.5200 | 281-400 | DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ MERKEZİ KUMANDA CİHAZI:(Ölçü:Ad.: ) İç üniteli sistemlerin tüm iç ünitelerini kontrol edebilecek merkezi kumanda sistemi sistem haberleşme sinyal hattına kablo ile bağlanabilen merkezi kumanda cihazının tüm iç üniteleri ayrı ayrı tüm fonksiyonları ile kumanda edecek ,zaman programlayıcısı bulunacak, sistemdeki iç ünitelerin kullanımını kısıtlayabilecek ve sistemde oluşabilecek aızalar ile ilgili bilgi vereceği bir likit kristal ekran bulunacaktır. Merkezi kumanda cihazının bağlantıları yapılarak çalışır halde teslimi.
25.490.5201 | 281-401 | 50 iç üniteye kadar
25.490.5202 | 281-402 | 100 iç üniteye kadar
25.490.8100 | 281-500 | DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ BAKIR BORULAMA TESİSATI: (Ölçü:M) TS EN 12449 a göre imal edilmiş bakır borulardan boruların ağızları nem ve toza karşı kontrol edilmiş olacak, kaynak işlemi gümüş-bakır alaşımı ile, oksidasyonu önlemek için N2 (Azot) altında yapılacaktır. Bakır boru tesisatında en az her 1 metre mesafede 1 adet taşıyıcı kelepçe kullanılacaktır. Bakır boru tesisatı tamamlanıp ve sistem devreye alınmadan önce N2 (Azot) gazı ile boruların içi süpürülecektir. Bakır boru tesisat işleri tamamlandıktan sonra bakır boru tesisatı N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 41,5 bar basınca çıkarılarak, bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi tesisatında kullanılmak üzere montaj elemanları ile birlikte, aşağıda en az belirtilen kalınlıklarda ve kauçuk veya elastomerik kauçuk köpüğü veya politeilen ile izole edilip, üzeri sarılarak tesisatının montajı, testlerinin yapılarak işletmeye alınması.
25.490.8101 | 281-501 | Bakır Boru Grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm İzo)
25.490.8102 | 281-502 | Bakır Boru Grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm İzo)
25.490.8103 | 281-503 | Bakır Boru Grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm İzo)
25.490.8104 | 281-504 | Bakır Boru Grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm İzo)
25.490.8105 | 281-505 | Bakır Boru Grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm İzo)
25.490.8106 | 281-506 | Bakır Boru Grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm İzo)
25.490.8107 | 281-507 | Bakır Boru Grubu 1 " 1,2 mm (13 mm İzo)
25.490.8108 | 281-508 | Bakır Boru Grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm İzo)
25.490.8109 | 281-509 | Bakır Boru Grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm İzo)
25.490.8110 | 281-510 | Bakır Boru Grubu 1 5/8 " 1,5 mm (19 mm İzo)
25.490.8200 | 281-600 | Bağlantı (joint) elemanları (Ölçü:tk.) Hat yükü esas alınmak üzere, sıvı ve gaz hatlarında kullanılmak üzere bağlantı (joint) elemanlarının (ikili) tesisata montajı .
25.490.8201 | 281-601 | 25 Kw.'a kadar
25.490.8202 | 281-602 | 25-50 Kw.arası
25.490.8203 | 281-603 | 50-100 Kw. arası
25.490.8204 | 281-604 | 100 Kw üzeri
25.490.8300 | 281-700 | Dağıtım (header) elemanları (Ölçü:tk.) Dağıtım (header) elemanlarının sıvı ve gaz hatlarında (ikili) kullanılmak üzere tesisata montajı .tesisata montajı .
25.495.0000 | 600-000 | PAKET TİP SOĞUTMA GRUPLARI (Ölçü:Ad. )
25.495.0010 | 600-1000 | Hava soğutmalı su soğutma grupları
25.495.1000 | 600-1100 | Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu R410 A, R 32,454 B soğutucu gazlar ile çalışan, CE uygunluk işaretli, boru ve gömlek (shall and tube) veya plakalı eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 35 °C ve 7-12 °C su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. 200 KW üzeri Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Soğutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).
25.495.1100 | 600-1100/A | Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu Cihazlar kondanser fanları güçleri de dahil olmak üzere hesaplanmış, en az 3,1 (EER veya 4,1 SEER değerine sahip soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.
25.495.1101 | 600-1101/A | 5 KW
25.495.1102 | 600-1102/A | 7,5 KW
25.495.1103 | 600-1103/A | 10 KW
25.495.1104 | 600-1104/A | 15 KW
25.495.1105 | 600-1105/A | 20 KW
25.495.1106 | 600-1106/A | 30 KW
25.495.1107 | 600-1107/A | 40 KW
25.495.1108 | 600-1108/A | 60 KW
25.495.1109 | 600-1109/A | 80 KW
25.495.1110 | 600-1110/A | 100 KW
25.495.1111 | 600-1111/A | 120 KW
25.495.1112 | 600-1112/A | 150 KW
25.495.1113 | 600-1113/A | 200 KW
25.495.1114 | 600-1114/A | 250 KW
25.495.1115 | 600-1115/A | 300 KW
25.495.1116 | 600-1116/A | 350 KW
25.495.1117 | 600-1117/A | 400 KW
25.495.1118 | 600-1118/A | 450 KW
25.495.2000 | 600-1200 | Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu R 134 A , R 513 A veya R 1234 ZE soğutucu gazlar ile çalışan, CE uygunluk işaretli,, boru ve gömlek ( shall and tube) eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 35 °C ve 7-12 °C su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Soğutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).
25.495.2100 | 600-1200/A | Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu Cihazlar kondenser fanları güçleri de dahil olmak üzere hesaplanmış, en az 3,1 (EER) veya SEER 400 KW altında en az 4,1 ,400 Kw ve üzerinde en az 4,55 soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.
25.495.2101 | 600-1201/A | 200 KW
25.495.2102 | 600-1202/A | 250 KW
25.495.2103 | 600-1203/A | 300 KW
25.495.2104 | 600-1204/A | 350 KW
25.495.2105 | 600-1205/A | 400 KW
25.495.2106 | 600-1206/A | 450 KW
25.495.2107 | 600-1207/A | 500 KW
25.495.2108 | 600-1208/A | 550 KW
25.495.2109 | 600-1209/A | 600 KW
25.495.2110 | 600-1210/A | 700 KW
25.495.2111 | 600-1211/A | 800 KW
25.495.2112 | 600-1212/A | 900 KW
25.495.2113 | 600-1213/A | 1000 KW
25.495.2114 | 600-1214/A | 1100 KW
25.495.2115 | 600-1215/A | 1200 KW
25.495.2116 | 600-1216/A | 1300 KW
25.495.2117 | 600-1217/A | 1400 KW
25.495.2118 | 600-1218/A | 1500 KW
25.495.2119 | 600-1219/A | 1600 KW
25.495.2120 | 600-1220/A | 1700 KW
25.495.2500 |  | Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu R 134 A , R 513 A veya R 1234 ZE soğutucu gazlar ile çalışan, boru ve gömlek ( shell and tube) veya plakalı eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, CE uygunluk işaretli, Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. En az 2 kompresör frekans invertörlü olacaktır . Cihazlar kondenser fanları güçleri de dahil olmak üzere hesaplanmış, en az 4,55 (SEER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olan soğutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi Aşağıdaki Kapasiteler için cihazların bulunduğu iklim koşulları değil ; 35 °C ve 7-12 °C su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).
25.495.2510 |  | 500 KW
25.495.2511 |  | 550 KW
25.495.2512 |  | 600 KW
25.495.2513 |  | 700 KW
25.495.2514 |  | 800 KW
25.495.2515 |  | 900 KW
25.495.2516 |  | 1000 KW
25.495.2517 |  | 1100 KW
25.495.2518 |  | 1200 KW
25.495.2519 |  | 1300 KW
25.495.2520 |  | 1400 KW
25.495.2521 |  | 1500 KW
25.495.2522 |  | 1600 KW
25.495.3000 | 600-2000 | Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu R 134 A , R 513 A veya R 1234 ZE soğutucu gazlar ile çalışan, CE uygunluk işaretli,, boru ve gömlek ( shall and tube) eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 30- 35 °C kondenser devresi sıcaklığında ve 7-12 °C kullanım devresi su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Soğutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).
25.495.3100 | 600-2100/A | Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu Cihaz en az 5,05 (EER) veya 6,5 (SEER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.
25.495.3101 | 600-2101/A | 300 KW
25.495.3102 | 600-2102/A | 350 KW
25.495.3103 | 600-2103/A | 400 KW
25.495.3104 | 600-2104/A | 450 KW
25.495.3105 | 600-2105/A | 500 KW
25.495.3106 | 600-2106/A | 550 KW
25.495.3107 | 600-2107/A | 600 KW
25.495.3108 | 600-2108/A | 700 KW
25.495.3109 | 600-2109/A | 800 KW
25.495.3110 | 600-2110/A | 900 KW
25.495.3111 | 600-2111/A | 1000 KW
25.495.3113 | 600-2113/A | 1200 KW
25.495.3112 | 600-2112/A | 1100 KW
25.495.3114 | 600-2114/A | 1300 KW
25.495.3115 | 600-2115/A | 1400 KW
25.495.3116 | 600-2116/A | 1500 KW
25.495.3500 |  | Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu R 134 A , R 513 A veya R 1234 ZE soğutucu gazlar ile çalışan, boru ve gömlek ( shell and tube) veya plakalı eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, CE uygunluk işaretli, Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. En az 2 kompresör frekans invertörlü olacaktır . En az 7 (SEER) soğutma etkinlik katsayısında sahip soğutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi Aşağıdaki Kapasiteler için cihazların bulunduğu iklim koşulları değil , 30- 35 °C kondenser devre sıcaklığı ve 7-12 °C kullanım devresi su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktı (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).
25.495.3510 |  | 400 KW
25.495.3511 |  | 450 KW
25.495.3512 |  | 500 KW
25.495.3513 |  | 550 KW
25.495.3514 |  | 600 KW
25.495.3515 |  | 700 KW
25.495.3516 |  | 800 KW
25.495.3517 |  | 900 KW
25.495.3518 |  | 1000 KW
25.495.3519 |  | 1100 KW
25.495.3520 |  | 1200 KW
25.495.3521 |  | 1300 KW
25.495.3522 |  | 1400 KW
25.495.3523 |  | 1500 KW
25.495.3524 |  | 1600 KW
25.500.0000 | 285-000 | ISI POMPALARI (ÖLÇÜ: Adet) Isı pompası R407, R410A, R134A , R32, R 290 gazlar ile çalışan, ısıtmada ve soğutmada EN 14511 performans standardına uygun, ERP-ECO DESIGN kriterlerine uyumlu ve standartlarına göre uygunluk işaretli, paslanmaz çelik plakalı su/gaz ısı eşanjörlü, Cihaz içersinde ,soğutucu akışkan devresinde 4 yollu vanası , ısıtma ve soğutma özelliklerine sahip, Sistemde titreşim engelleyici bağlantı parçaları ile birlikte ve kontrol paneli dahil, sisteme soğutucu gaz basılmış, çalışır halde teslimi yapılacaktır. Kapasite Hesabında ; Hava Kaynaklı ısı pompalarında , ısıtmada dış hava sıcaklığı 7 ºC , soğutmada dış hava sıcaklığı 35 ºC , Toprak ve su kaynaklı ısı pompalarında ısıtmada kaynakta dolaşan su sıcaklığı 10 ºC , soğutmada 30 ºC , Isı pompalarında kullanıcı tarafı su çıkış sıcaklığı, ısıtmada 35 ºC, soğutmada 7 ºC referans olarak alınacaktır. Cihazların iç ve dış üniteleri ayrı olması durumunda, bakır borulama bedeli ilgili birim fiyatlardan hesaplanır. Ara değerler enterpolasyon ile bulunacaktır .
25.500.1100 | 285-1000 | Hava Kaynaklı Isı pompaları Hava Kaynaklı Cihazlarda ERP-ECO DESIGN ve/veya ilgili standartlarıına göre belirlenmiş en az COP: 3,70, EER: 2,70 verim değerlerine göre ısıtma ve soğutma kapasiteleri verilmiş cihazların, projesine uygun özellikte temini yerine montajı ve çalışır halde teslimi yapılacaktır . *Cihaz kondenser fanları değişken hızlı olacaktır .
25.500.1101 | 285-1101 | Isıtma Kapasitesi 8 kW, soğutma Kapasitesi 6,5 kW
25.500.1102 | 285-1102 | Isıtma Kapasitesi 12 kW, soğutma Kapasitesi 9 kW
25.500.1103 | 285-1103 | Isıtma Kapasitesi 16 kW, soğutma Kapasitesi 13 kW
25.500.1104 | 285-1104 | Isıtma Kapasitesi 24 kW, soğutma Kapasitesi 18 kW
25.500.1105 | 285-1105 | Isıtma Kapasitesi 34 kW, soğutma Kapasitesi 28 kW
25.500.1106 | 285-1106 | Isıtma Kapasitesi 50 kW, soğutma Kapasitesi 40 kW
25.500.1107 | 285-1107 | Isıtma Kapasitesi 75 kW, soğutma Kapasitesi 60 kW
25.500.1108 | 285-1108 | Isıtma Kapasitesi 100 kW, soğutma Kapasitesi 80 kW
25.500.1109 | 285-1109 | Isıtma Kapasitesi 120 kW, soğutma Kapasitesi 96 kW
25.500.1110 | 285-1110 | Isıtma Kapasitesi 170 kW , soğutma Kapasitesi 135 kW
25.500.1111 | 285-1111 | Isıtma Kapasitesi 260 kW, soğutma Kapasitesi 200 kW
25.500.1112 | 285-1112 | Isıtma Kapasitesi 340 kW, soğutma Kapasitesi 270 kW
25.500.1113 | 285-1113 | Isıtma Kapasitesi 430 kW, soğutma Kapasitesi 320 kW
25.500.1114 | 285-1114 | Isıtma Kapasitesi 520 kW, soğutma Kapasitesi 410 kW
25.500.1115 | 285-1115 | Isıtma Kapasitesi 700 kW, soğutma Kapasitesi 560 kW
25.500.1116 | 285-1116 | Isıtma Kapasitesi 920 kW, soğutma Kapasitesi 740 kW
25.500.2100 | 285-2000 | Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları Su ve toprak Kaynaklı Cihazlarda ERP-ECO DESIGN ve/veya ilgili standartlarıına göre belirlenmiş en az COP: 4,80, EER: 4,00 verim değerlerine göre ısıtma ve soğutma kapasiteleri, projesine uygun özellikte temini, yerine montajı , çalışır halde teslimi.
25.500.2101 | 285-2101 | Isıtma Kapasitesi 6 KW, Soğutma Kapasitesi 6 KW
25.500.2102 | 285-2102 | Isıtma Kapasitesi 8 KW, Soğutma Kapasitesi 8 KW
25.500.2103 | 285-2103 | Isıtma Kapasitesi 12 KW, Soğutma Kapasitesi 12 KW
25.500.2104 | 285-2104 | Isıtma Kapasitesi 17 kW, soğutma Kapasitesi 14 kW
25.500.2105 | 285-2105 | Isıtma Kapasitesi 22 kW, soğutma Kapasitesi 17 kW
25.500.2106 | 285-2106 | Isıtma Kapasitesi 28 kW, soğutma Kapasitesi 22 kW
25.500.2107 | 285-2107 | Isıtma Kapasitesi 34 kW, soğutma Kapasitesi 28 kW
25.500.2108 | 285-2108 | Isıtma Kapasitesi 60 kW, soğutma Kapasitesi 48 kW
25.500.2109 | 285-2109 | Isıtma Kapasitesi 80 kW soğutma Kapasitesi 64 kW
25.500.2110 | 285-2110 | Isıtma Kapasitesi 100 kW, soğutma Kapasitesi 80 kW
25.500.2111 | 285-2111 | Isıtma Kapasitesi 120 kW, soğutma Kapasitesi 96 kW
25.500.2112 | 285-2112 | Isıtma Kapasitesi 160 kW, soğutma Kapasitesi 130 kW
25.500.2113 | 285-2113 | Isıtma Kapasitesi 230 kW, soğutma Kapasitesi 184 kW
25.500.2114 | 285-2114 | Isıtma Kapasitesi 350 kW, soğutma Kapasitesi 270 kW
25.500.2115 | 285-2115 | Isıtma Kapasitesi 460 kW, soğutma Kapasitesi 340 kW
25.500.2116 | 285-2116 | Isıtma Kapasitesi 570 kW, soğutma Kapasitesi 420 kW
25.500.2117 | 285-2117 | Isıtma Kapasitesi 700 kW, soğutma Kapasitesi 560 kW
25.500.2118 | 285-2118 | Isıtma Kapasitesi 920 kW, soğutma Kapasitesi 740 kW
25.505.1000 | 559-000 | SOĞUTMA KULELERİ: (Ölçü: Ad)
25.505.1100 | 559-1000 | AÇIK TİP SOĞUTMA KULELERİ: (Ölçü: Ad.) Onaylı projesine uygun, kule havuzu ve gövdesi, en az AISI 304 sınıfı paslanmaz çelikten veya CTP (Cam Elyafı Takviyeli Polyester) malzemeden ya da 600 gr/m2 çinko ihtiva eden galvaniz çelik sacdan üretilmiş, fan motorları değişken devirli, en az IP 55 koruma sınıfında, damla tutucular PVC ve dolgu malzemesi PVC veya polipropilen malzemeden üretilmiş kolaylıkla çıkarılabilir nitelikte, su püskürtme sistemi tamamen sökülebilen ve temizlenebilen PVC malzemeden flanşlı tip, kulelerde su seviye kontrol sistemi, kule havuzu, filtrasyon sistemi ile birlikte iş yerinde temini ve yerine montajı. (25 °C YT scaklığında, kapasiteler 30 °C çıkış ve 35 °C giriş sıcaklığına göre referans alınmıştır)
25.505.1101 | 559-1100 | Açık Tip Aksiyal Vantilatörlü Su Soğutma Kuleleri
25.505.1102 | 559-1101 | 300 KW
25.505.1103 | 559-1102 | 350 KW
25.505.1104 | 559-1103 | 450 KW
25.505.1105 | 559-1104 | 550 KW
25.505.1106 | 559-1105 | 650 KW
25.505.1107 | 559-1106 | 750 KW
25.505.1108 | 559-1107 | 850 KW
25.505.1109 | 559-1108 | 1000 KW
25.505.1110 | 559-1109 | 1150 KW
25.505.1111 | 559-1110 | 1300 KW
25.505.1112 | 559-1111 | 1450 KW
25.505.1113 | 559-1112 | 1600 KW
25.505.1114 | 559-1113 | 1750 KW
25.505.1115 | 559-1114 | 1900 KW
25.505.1116 | 559-1115 | 2000 KW
25.505.1200 | 559-1200 | Açık Tip Radyal Vantilatörlü Su Soğutma Kuleleri
25.505.1201 | 559-1201 | 300 KW
25.505.1202 | 559-1202 | 350 KW
25.505.1203 | 559-1203 | 450 KW
25.505.1204 | 559-1204 | 550 KW
25.505.1205 | 559-1205 | 650 KW
25.505.1206 | 559-1206 | 750 KW
25.505.1207 | 559-1207 | 850 KW
25.505.1208 | 559-1208 | 1000 KW
25.505.1209 | 559-1209 | 1150 KW
25.505.1210 | 559-1210 | 1300 KW
25.505.1211 | 559-1211 | 1450 KW
25.505.1212 | 559-1212 | 1600 KW
25.505.1213 | 559-1213 | 1750 KW
25.505.1214 | 559-1214 | 1900 KW
25.505.1215 | 559-1215 | 2000 KW
25.505.2000 | 559-2000 | KAPALI TİP SOĞUTMA KULELERİ: (Ölçü: Ad) Onaylı projesine uygun, kule havuzu ve gövdesi en az AISI 304 sınıfı paslanmaz çelikten veya CTP (Cam Elyafı Takviyeli Polyester) malzemeden ya da 600 gr/m2 çinko ihtiva eden galvaniz çelik sacdan üretilmiş, fan motorları değişken devirli, en az IP 55 koruma sınıfında, damla tutucular PVC Malzemeden, dolgu malzemesi kolaylıkla çıkarılabilir nitelikte, PVC veya polipropilen malzemeden üretilmiş, su püskürtme sistemi tamamen sökülebilen ve temizlenebilen PVC malzemeden flanşlı tip, kulelerde su seviye kontrol sistemi, kule havuzu sirkülasyon pompası, filtrasyon sistemi ile birlikte iş yerinde temini ve yerine montajı. Kule serpantinleri çelik çekme SRM ( Gerilme giderme tavlaması yapılmış) borudan yapılmalı, imalattan sonra derin daldırma sıcak galvaniz işlemine tabii tutulmalıdır. Galvaniz kaplama işleminden önce ve sonra İşletme basıncının 1,5 katı hidrolik test basıncına tabi tutulmalıdır. Serpantinlerde su tarafı basınç kaybı 60 kPa değerini aşmamalıdır. (25 °C YT sıcaklığında, kapasiteler 30 °C çıkış ve 35 °C giriş sıcaklığına göre referans alınmıştır)
25.505.2100 | 559-2100 | Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri
25.505.2101 | 559-2101 | 300 KW
25.505.2102 | 559-2102 | 350 KW
25.505.2103 | 559-2103 | 450 KW
25.505.2104 | 559-2104 | 550 KW
25.505.2105 | 559-2105 | 650 KW
25.505.2106 | 559-2106 | 750 KW
25.505.2107 | 559-2107 | 850 KW
25.505.2108 | 559-2108 | 1000 KW
25.505.2109 | 559-2109 | 1150 KW
25.505.2110 | 559-2110 | 1300 KW
25.505.2111 | 559-2111 | 1450 KW
25.505.2112 | 559-2112 | 1600 KW
25.505.2113 | 559-2113 | 1750 KW
25.505.2114 | 559-2114 | 1900 KW
25.505.2115 | 559-2115 | 2000 KW
25.505.2200 | 559-2200 | Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri
25.505.2201 | 559-2201 | 300 KW
25.505.2202 | 559-2202 | 350 KW
25.505.2203 | 559-2203 | 450 KW
25.505.2204 | 559-2204 | 550 KW
25.505.2205 | 559-2205 | 650 KW
25.505.2206 | 559-2206 | 750 KW
25.505.2207 | 559-2207 | 850 KW
25.505.2208 | 559-2208 | 1000 KW
25.505.2209 | 559-2209 | 1150 KW
25.505.2210 | 559-2210 | 1300 KW
25.505.2211 | 559-2211 | 1450 KW
25.505.2212 | 559-2212 | 1600 KW
25.505.2213 | 559-2213 | 1750 KW
25.505.2214 | 559-2214 | 1900 KW
25.505.2215 | 559-2215 | 2000 KW